## 운영현황
2026
2025년 운영 현황
수질 |  |  |  | 대기
총 상수도 사용 | 순수 생산량 | 방류수 | 총 전력 사용 | CHP 가동시간 | LNG 사용량 | PLB#1 가동시간 | LNG 사용량
-232220 | 37650 | 25486 | 262.2 | 2211 | 14906252.1 | 0 | 591
㎥ | ㎥ | ㎥ | Kwh | hr | N㎥ | hr | N㎥
💧 | 💧 | ♻️ | ⚡ | ⏰ | ⛽ | ⏰ | ⛽

## 일일 가동현황
2026
2026-04-05 | [6 empty] | 가동 현황
| 용수사용량 | [5 empty] | CHP | [7 empty] | 금일 : | 검정
| 시수 | 17 | 생황용수 | 9 | 1차냉각수 | 11 | 가동시간 | 30 | LNG 사용량 | 24 | 열생산량 | 50 | 부하율 | 45 | 작일 : | 회색
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| 순수탱크 |  | 순수제조량 |  |  |  | PLB#1
| LIT | 23 | A | 5 | B | 7 | 가동시간 | 31 | LNG 사용량 | 25 | 열생산량 | 51 | 부하율 | 47
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| 폐수처리 | [5 empty] | PLB#2
| 방류수 | 15 | 전력량 | 13 |  |  | 가동시간 | 32 | LNG 사용량 | 26 | 열생산량 |  | 부하율
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A |  | - |  | -
| #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | - |  | -
| ACC | [5 empty] | PLB#3
| WIT | 20 | LIT | 18 | 충수량 | 3 | 가동시간 | 33 | LNG 사용량 | 27 | 열생산량 | 40 | 부하율
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | - |  | -
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | - |  | -

## 월별
| 합계 | 평균
단위 | ACC 충수 |  | A Train 생산 |  | B Train 생산 |  | 순수생산 |  | 생활용수 |  | 1차 냉각수 |  | 폐수 전력 |  | 방류수 |  | 용수사용량 |  | ACC LIT |  | ACC WIT |  | 순수 LIT |  | LNG사용량 | [5 empty] | 운전시간 |  |  |  | 생산량 | [5 empty] | 연료전지 (22기) | [5 empty] | 연료전지 기기별 가동시간 | [21 empty] | 연료전지 기기별 LNG 사용량 | [21 empty] | 연료전지 기기별 발전량
2027-01-01 | ㎥ | ㎥/d | ㎥ | ㎥/d | ㎥ | ㎥/d |  |  | ㎥ | ㎥/d | ㎥ | ㎥/d | Kwh |  | ㎥ | ㎥/d | ㎥ | ㎥/d | [6 empty] | W_CHP(사용량) | #1 PLB(L) | #2 PLB(L) | #3 PLB(L) | PLB가스 사용량오차 | W_PLB(사용량) | 주보일러 | PLB#1 | PLB#2 | PLB#3 | W_CHP(H생산) | #1 PLB | #2 PLB | #3 PLB | W_PLB(H생산) | 자체생산 | 가동시간 | 평균 | LNG 사용량 | 평균 | 발전량 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2025-01-01 | 816 | 26.3226 | 2540 | 81.9355 | 2588 | 83.4839 | 5128 | 165.4194 | 100 | 3.2258 | 100 | 3.2258 | 25.2 | 0.8129 | 2483 | 80.0968 | 6661 | 214.871 | -0.6 | -0.019355 | 0.583 | 0.018806 | 0 | 0 | 1684005.7 | 0 | 0 | 140277 | 0 | 140277 | 239 | 0 | 0 | 25.5 | 10762 | 0 | 0 | 1245 | 1245 | 12007 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-02-01 | 660 | 23.5714 | 2251 | 80.3929 | 2332 | 83.2857 | 4583 | 163.6786 | 109 | 3.8929 | 109 | 3.8929 | 25.2 | 0.9 | 2754 | 98.3571 | 6425 | 229.4643 | 0.36 | 0.012857 | -0.53 | -0.018929 | 0 | 0 | 3558570 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 454 | 0 | 0 | 0 | 22695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22695.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-03-01 | 713 | 23 | 2134 | 68.8387 | 2103 | 67.8387 | 4237 | 136.6774 | 149 | 4.8065 | 149 | 4.8065 | 27.6 | 0.89032 | 2418 | 78 | 7085 | 228.5484 | -0.36 | -0.011613 | -0.37 | -0.011935 | 0 | 0 | 1865810 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 278 | 0 | 0 | 0 | 11730.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-04-01 | 524 | 17.4667 | 2218 | 73.9333 | 2162 | 72.0667 | 4380 | 146 | 138 | 4.6 | 138 | 4.6 | 25.4 | 0.84667 | 2425 | 80.8333 | 6806 | 226.8667 | 1 | 0.033333 | 0.93 | 0.031 | 0 | 0 | 1268588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-05-01 | 436 | 14.0645 | 1758 | 56.7097 | 1324 | 42.7097 | 3082 | 99.4194 | 170 | 5.4839 | 170 | 5.4839 | 18.1 | 0.58387 | 2380 | 76.7742 | 4929 | 159 | 0.75 | 0.024194 | 1.14 | 0.036774 | 0 | 0 | 477928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-06-01 | 391 | 13.0333 | 1024 | 34.1333 | 916 | 30.5333 | 1940 | 64.6667 | 195.33 | 6.511 | 195.33 | 6.511 | 16.5 | 0.55 | 1072 | 35.7333 | 3810 | 127 | 1.35 | 0.045 | 1.41 | 0.047 | 8685 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-07-01 | 241 | 7.7742 | 710 | 22.9032 | 789 | 25.4516 | 1499 | 48.3548 | 755.67 | 24.3765 | 755.67 | 24.3765 | 17 | 0.54839 | 1388 | 44.7742 | 3218 | 103.8065 | 0.18 | 0.0058065 | -0.2 | -0.0064516 | -188 | -6.0645 | 168601.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-08-01 | 614 | 19.8065 | 1896 | 61.1613 | 1480 | 47.7419 | 3376 | 108.9032 | 610.92 | 19.7071 | 610.92 | 19.7071 | 18.5 | 0.59677 | 1527 | 49.2581 | 4819 | 155.4516 | -2.37 | -0.076452 | -2.19 | -0.070645 | -432 | -13.9355 | 134591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-09-01 | 567 | 18.9 | 2322 | 77.4 | 2115 | 70.5 | 4437 | 147.9 | 547.08 | 18.236 | 547.08 | 18.236 | 32.2 | 1.0733 | 3136 | 104.5333 | -283026 | -9434.2 | 2.4 | 0.08 | 2.49 | 0.083 | 585 | 19.5 | 20142.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-10-01 | 210 | 6.7742 | 1254 | 40.4516 | 981 | 31.6452 | 2235 | 72.0968 | 124.12 | 4.0039 | 124.12 | 4.0039 | 27.3 | 0.88065 | 2907 | 93.7742 | 2860 | 92.2581 | 0.06 | 0.0019355 | -0.41 | -0.013226 | -3816 | -123.0968 | 53261.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-11-01 | 251 | 8.3667 | 1617 | 53.9 | 1136 | 37.8667 | 2753 | 91.7667 | 150.71 | 5.0237 | 150.71 | 5.0237 | 29.2 | 0.97333 | 2996 | 99.8667 | 4193 | 139.7667 | -0.24 | -0.008 | 0 | 0 | 3408 | 113.6 | 1253170.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025-12-01 | 190.2 | 0.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421582.22 | 0 | 0 | 79246.8 | 0 | 79246.8 | 592 | 0 | 0 | 12 | 27963 | 0 | 0 | 700 | 700 | 28663 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
計 | 5613.2 | 14.9634 | 19724 | 54.3133 | 17926 | 49.4269 | 37650 | 103.7402 | 3049.83 | 8.3223 | 3049.83 | 8.3223 | 262.2 | 0.72135 | 25486 | 70.1668 | -232220 | -646.4306 | 2.53 | 0.0073089 | 2.853 | 0.0079495 | 8242 | 23.2919 | 14906252.1 | 591 | 0 | 219523.8 | 0 | 220114.8 | 2211 | 0 | 0 | 37.5 | 94326.1 | 0 | 0 | 1945 | 1945 | 96271.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on AJ3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 열병합발전 : 51.39Gcal/h 온수보일러 : 68.8Gcal/h x 3기

## 일별
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
단위 | ㎥/d |  | ㎥/d |  | ㎥/d |  | ㎥/d |  | ㎥/d |  | kWh |  | ㎥/d |  | ㎥Σ |  | m |  | m |  | mm |  | LNG사용량 | [5 empty] | 운전시간(운전실적 기준) |  |  |  | 운전시간(가동시간 기준) |  |  |  | 가동시간 (기입!) | [11 empty] | 생산량 | [5 empty] | 시간당 생산량
구분 | ACC 충수 |  | A Train 생산 |  | B Train 생산 |  | 생활용수 |  | 1차 냉각수 |  | 폐수 전력 |  | 방류수 |  | 용수사용량 |  | ACC LIT |  | ACC WIT |  | 순수 LIT |  | W_CHP(사용량) | #1 PLB(L) | #2 PLB(L) | #3 PLB(L) | PLB가스 사용량오차 | W_PLB(사용량) | 주보일러 | PLB#1 | PLB#2 | PLB#3 | 주보일러 | PLB#1 | PLB#2 | PLB#3 | 주보일러 | [5 empty] | PLB#1 |  | PLB#2 |  | PLB#3 |  | W_CHP(H생산) | #1 PLB | #2 PLB | #3 PLB | W_PLB(H생산) | 자체생산 | CHP | 51.39 | PLB | 68.8
2024-12-31 | 3486 |  | 226260 |  | 220542 |  | 13810 |  | 13810 |  | 3741.5 |  | 3667 |  | 241771 |  | 30.97 |  | 30.167 |  | 0 |  | 8660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | - | - | - | -
2025-01-01 | 3536 | 50 | 226305 | 45 | 220548 | 6 | 13811 | 1 | 13811 | 1 | 3742.4 | 0.9 | 3739 | 72 | 241878 | 107 | 30.74 | -0.23 | 30.15 | -0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-01-01 02:00 | 2025-01-01 17:15 | 2025-01-02 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-02 | 3564 | 28 | 226331 | 26 | 220692 | 144 | 13816 | 5 | 13816 | 5 | 3743.2 | 0.8 | 3859 | 120 | 242123 | 245 | 30.63 | -0.11 | 30.04 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 | 2025-01-02 02:00 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-03 | 3592 | 28 | 226467 | 136 | 220716 | 24 | 13821 | 5 | 13821 | 5 | 3743.9 | 0.7 | 3943 | 84 | 242322 | 199 | 30.82 | 0.19 | 30.15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-04 | 3605 | 13 | 226467 | 0 | 220797 | 81 | 13822 | 1 | 13822 | 1 | 3744.5 | 0.6 | 3981 | 38 | 242472 | 150 | 30.52 | -0.3 | 30.19 | 0.04 | 0 | 0 | 74419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0 | 14.2 | 2025-01-04 10:20 | 2025-01-05 | [8 empty] | 0:55 | 15:07 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 33.2143 | 0.64632 | - | -
2025-01-05 | 3619 | 14 | 226526 | 59 | 220881 | 84 | 13824 | 2 | 13824 | 2 | 3745.1 | 0.6 | 4035 | 54 | 242667 | 195 | 30.46 | -0.06 | 30.14 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90259.6 | 0 | 90259.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | - | - | - | -
2025-01-06 | 3647 | 28 | 226620 | 94 | 220940 | 59 | 13829 | 5 | 13829 | 5 | 3745.7 | 0.6 | 4081 | 46 | 242867 | 200 | 30.38 | -0.08 | 30.12 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-07 | 3654 | 7 | 226639 | 19 | 221040 | 100 | 13833 | 4 | 13833 | 4 | 3746.5 | 0.8 | 4204 | 123 | 243036 | 169 | 30.7 | 0.32 | 30.04 | -0.08 | 0 | 0 | 160135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-07 00:45 | 2025-01-08 | [10 empty] | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 44.3478 | 0.86297 | - | -
2025-01-08 | 3685 | 31 | 226756 | 117 | 221163 | 123 | 13837 | 4 | 13837 | 4 | 3747.7 | 1.2 | 4326 | 122 | 243372 | 336 | 30.3 | -0.4 | 29.9 | -0.14 | 0 | 0 | 99420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-08 | 2025-01-08 12:35 | 2025-01-08 20:30 | 2025-01-09 | [8 empty] | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 40.6875 | 0.79174 | - | -
2025-01-09 | 3717 | 32 | 226917 | 161 | 221196 | 33 | 13841 | 4 | 13841 | 4 | 3748.7 | 1 | 4448 | 122 | 243617 | 245 | 30.3 | 0 | 29.925 | 0.025 | 0 | 0 | 195590.1 | 0 | 0 | 31637.4 | 0 | 31637.4 | 24 | 0 | 0 | 8.5 | 24 | 0 | 0 | 8.9167 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | [8 empty] | 5:40 | 14:35 | 1246.2 | 0 | 0 | 281 | 281 | 1527.2 | 51.925 | 1.0104 | - | -
2025-01-10 | 3750 | 33 | 226942 | 25 | 221360 | 164 | 13845 | 4 | 13845 | 4 | 3749.7 | 1 | 4564 | 116 | 243914 | 297 | 30.6 | 0.3 | 29.99 | 0.065 | 0 | 0 | 194758.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | [10 empty] | 1236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.8 | 51.5333 | 1.0028 | - | -
2025-01-11 | 3782 | 32 | 227056 | 114 | 221408 | 48 | 13846 | 1 | 13846 | 1 | 3750.4 | 0.7 | 4652 | 88 | 244154 | 240 | 30.44 | -0.16 | 29.93 | -0.06 | 0 | 0 | 95717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-11 | 2025-01-11 12:00 | [10 empty] | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 51.0833 | 0.99403 | - | -
2025-01-12 | 3804 | 22 | 227056 | 0 | 221539 | 131 | 13848 | 2 | 13848 | 2 | 3750.9 | 0.5 | 4702 | 50 | 244306 | 152 | 30.46 | 0.02 | 29.87 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-13 | 3804 | 0 | 227137 | 81 | 221589 | 50 | 13853 | 5 | 13853 | 5 | 3751.7 | 0.8 | 4785 | 83 | 244513 | 207 | 30.23 | -0.23 | 29.78 | -0.09 | 0 | 0 | 129103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-13 05:00 | 2025-01-14 | [10 empty] | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 52.0625 | 1.0131 | - | -
2025-01-14 | 3836 | 32 | 227208 | 71 | 221687 | 98 | 13857 | 4 | 13857 | 4 | 3752.5 | 0.8 | 4881 | 96 | 244776 | 263 | 30.37 | 0.14 | 29.79 | 0.01 | 0 | 0 | 182837.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-14 22:55 | [10 empty] | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 50.8696 | 0.98987 | - | -
2025-01-15 | 3868 | 32 | 227340 | 132 | 221752 | 65 | 13861 | 4 | 13861 | 4 | 3753.4 | 0.9 | 4966 | 85 | 245018 | 242 | 30.32 | -0.05 | 29.78 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-16 | 3897 | 29 | 227462 | 122 | 221834 | 82 | 13865 | 4 | 13865 | 4 | 3754.6 | 1.2 | 5066 | 100 | 245275 | 257 | 30 | -0.32 | 29.4 | -0.38 | 0 | 0 | 107031.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-16 06:00 | 2025-01-17 | [10 empty] | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.2 | 40.0706 | 0.77974 | - | -
2025-01-17 | 3929 | 32 | 227546 | 84 | 221997 | 163 | 13870 | 5 | 13870 | 5 | 3755.9 | 1.3 | 5186 | 120 | 245628 | 353 | 30.4 | 0.4 | 29.8 | 0.4 | 0 | 0 | 121892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-17 21:00 | [10 empty] | 794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.8 | 37.8476 | 0.73648 | - | -
2025-01-18 | 3952 | 23 | 227656 | 110 | 221997 | 0 | 13871 | 1 | 13871 | 1 | 3756.6 | 0.7 | 5246 | 60 | 245780 | 152 | 30.6 | 0.2 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-19 | 3973 | 21 | 227656 | 0 | 222123 | 126 | 13873 | 2 | 13873 | 2 | 3757.3 | 0.7 | 5346 | 100 | 245934 | 154 | 30.534 | -0.066 | 29.865 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-20 | 3989 | 16 | 227707 | 51 | 222204 | 81 | 13878 | 5 | 13878 | 5 | 3758.1 | 0.8 | 5394 | 48 | 246134 | 200 | 30.4 | -0.134 | 29.74 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-21 | 4021 | 32 | 227824 | 117 | 222279 | 75 | 13882 | 4 | 13882 | 4 | 3758.8 | 0.7 | 5434 | 40 | 246328 | 194 | 30.42 | 0.02 | 29.91 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2025-01-22 | 4052 | 31 | 227906 | 82 | 222429 | 150 | 13887 | 5 | 13887 | 5 | 3759.6 | 0.8 | 5539 | 105 | 246494 | 166 | 30.57 | 0.15 | 29.89 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-01-23 | 4082 | 30 | 227997 | 91 | 222524 | 95 | 13892 | 5 | 13892 | 5 | 3760.5 | 0.9 | 5598 | 59 | 246711 | 217 | 30.67 | 0.1 | 30.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-01-24 | 4096 | 14 | 228067 | 70 | 222564 | 40 | 13897 | 5 | 13897 | 5 | 3761.5 | 1 | 5705 | 107 | 246857 | 146 | 30.57 | -0.1 | 29.93 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-01-25 | 4124 | 28 | 228162 | 95 | 222605 | 41 | 13898 | 1 | 13898 | 1 | 3762 | 0.5 | 5721 | 16 | 246884 | 27 | 30.66 | 0.09 | 30 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-01-26 | 4156 | 32 | 228272 | 110 | 222692 | 87 | 13900 | 2 | 13900 | 2 | 3762.6 | 0.6 | 5767 | 46 | 247122 | 238 | 30.6 | -0.06 | 30.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-01-27 | 4188 | 32 | 228419 | 147 | 222749 | 57 | 13901 | 1 | 13901 | 1 | 3763.4 | 0.8 | 5853 | 86 | 247394 | 272 | 30.597 | -0.003 | 30.067 | -0.003 | 0 | 0 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-27 22:30 | 2025-01-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | 4213 | 25 | 228490 | 71 | 222867 | 118 | 13902 | 1 | 13902 | 1 | 3764.2 | 0.8 | 5909 | 56 | 247655 | 261 | 30.4 | -0.197 | 30.2 | 0.133 | 0 | 0 | 160186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | [10 empty] | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 42.0417 | 0.81809 | 0 | 0
2025-01-29 | 4239 | 26 | 228600 | 110 | 222949 | 82 | 13904 | 2 | 13904 | 2 | 3765 | 0.8 | 6003 | 94 | 247931 | 276 | 30.74 | 0.34 | 30.26 | 0.06 | 0 | 0 | 141605.9 | 0 | 0 | 18380 | 0 | 18380 | 19 | 0 | 0 | 3 | 18.9167 | 0 | 0 | 2.25 | 2025-01-29 | 2025-01-29 11:50 | 2025-01-29 16:55 | 2025-01-30 | [6 empty] | 7:45 | 10:00 | 909 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1068 | 47.8421 | 0.93096 | 0 | 0
2025-01-30 | 4271 | 32 | 228633 | 33 | 223106 | 157 | 13905 | 1 | 13905 | 1 | 3765.8 | 0.8 | 6056 | 53 | 248190 | 259 | 30.84 | 0.1 | 30.28 | 0.02 | 0 | 0 | 20610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-30 | 2025-01-30 03:45 | [10 empty] | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 32.75 | 0.63728 | 0 | 0
2025-01-31 | 4302 | 31 | 228800 | 167 | 223130 | 24 | 13910 | 5 | 13910 | 5 | 3766.7 | 0.9 | 6150 | 94 | 248432 | 242 | 30.37 | -0.47 | 30.75 | 0.47 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 23:40 | 2025-02-01 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.038918 | 0 | 0
2025-02-01 | 4324 | 22 | 228800 | 0 | 223260 | 130 | 13911 | 1 | 13911 | 1 | 3767.3 | 0.6 | 6189 | 39 | 248588 | 156 | 30.66 | 0.29 | 30.28 | -0.47 | 0 | 0 | 131640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-02-01 00:10 | 2025-02-01 05:30 | 2025-02-02 | [8 empty] | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 46.7778 | 0.91025 | 0 | 0
2025-02-02 | 4324 | 0 | 228800 | 0 | 223292 | 32 | 13912 | 1 | 13912 | 1 | 3768.1 | 0.8 | 6311 | 122 | 248792 | 204 | 30.53 | -0.13 | 30.21 | -0.07 | 0 | 0 | 194825.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | [10 empty] | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 51.8333 | 1.0086 | 0 | 0
2025-02-03 | 4355 | 31 | 228952 | 152 | 223353 | 61 | 13917 | 5 | 13917 | 5 | 3769 | 0.9 | 6406 | 95 | 248996 | 204 | 30.82 | 0.29 | 30.24 | 0.03 | 0 |  | 198278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | [10 empty] | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 52.1667 | 1.0151 | 0 | 0
2025-02-04 | 4388 | 33 | 229064 | 112 | 223474 | 121 | 13921 | 4 | 13921 | 4 | 3770 | 1 | 6514 | 108 | 249331 | 335 | 30.63 | -0.19 | 30.15 | -0.09 | 0 |  | 195706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | [10 empty] | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 52.1667 | 1.0151 | 0 | 0
2025-02-05 | 4420 | 32 | 229166 | 102 | 223594 | 120 | 13925 | 4 | 13925 | 4 | 3771.1 | 1.1 | 6602 | 88 | 249649 | 318 | 30.679 | 0.049 | 30.175 | 0.025 | 0 |  | 194700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | [10 empty] | 1245.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.7 | 51.9042 | 1.01 | 0 | 0
2025-02-06 | 4452 | 32 | 229266 | 100 | 223688 | 94 | 13929 | 4 | 13929 | 4 | 3772 | 0.9 | 6672 | 70 | 249941 | 292 | 30.8 | 0.121 | 30.257 | 0.082 | 0 |  | 197196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | [10 empty] | 1248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.6 | 52.025 | 1.0124 | 0 | 0
2025-02-07 | 4483 | 31 | 229352 | 86 | 223798 | 110 | 13933 | 4 | 13933 | 4 | 3773 | 1 | 6816 | 144 | 250190 | 249 | 30.86 | 0.06 | 30.35 | 0.093 | 0 |  | 196723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | [10 empty] | 1254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.7 | 52.2792 | 1.0173 | 0 | 0
2025-02-08 | 4497 | 14 | 229437 | 85 | 223893 | 95 | 13934 | 1 | 13934 | 1 | 3774.2 | 1.2 | 6961 | 145 | 250477 | 287 | 30.8 | -0.06 | 30.26 | -0.09 | 0 |  | 196860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | [10 empty] | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 52.4167 | 1.02 | 0 | 0
2025-02-09 | 4497 | 0 | 229437 | 0 | 223934 | 41 | 13936 | 2 | 13936 | 2 | 3775.1 | 0.9 | 7056 | 95 | 250584 | 107 | 30.18 | -0.62 | 30.04 | -0.22 | 0 |  | 194725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | [10 empty] | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 52.1667 | 1.0151 | 0 | 0
2025-02-10 | 4497 | 0 | 229518 | 81 | 223934 | 0 | 13940 | 4 | 13940 | 4 | 3775.8 | 0.7 | 7160 | 104 | 250784 | 200 | 30.17 | -0.01 | 29.88 | -0.16 | 0 |  | 195627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | [10 empty] | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 52 | 1.0119 | 0 | 0
2025-02-11 | 4529 | 32 | 229630 | 112 | 224057 | 123 | 13945 | 5 | 13945 | 5 | 3776.8 | 1 | 7276 | 116 | 251092 | 308 | 30.53 | 0.36 | 29.9 | 0.02 | 0 |  | 178529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 2025-02-11 22:00 | [10 empty] | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 51.2273 | 0.99683 | 0 | 0
2025-02-12 | 4560 | 31 | 229756 | 126 | 224142 | 85 | 13949 | 4 | 13949 | 4 | 3777.9 | 1.1 | 7392 | 116 | 251389 | 297 | 30.44 | -0.09 | 30 | 0.1 | 0 |  | 131754.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 06:20 | 2025-02-13 | [10 empty] | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 46.3333 | 0.9016 | 0 | 0
2025-02-13 | 4591 | 31 | 229816 | 60 | 224267 | 125 | 13955 | 6 | 13955 | 6 | 3779 | 1.1 | 7507 | 115 | 251684 | 295 | 30.53 | 0.09 | 30.07 | 0.07 | 0 |  | 183181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-13 23:00 | [10 empty] | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 51.2174 | 0.99664 | 0 | 0
2025-02-14 | 4623 | 32 | 229915 | 99 | 224391 | 124 | 13958 | 3 | 13958 | 3 | 3780.2 | 1.2 | 7622 | 115 | 251982 | 298 | 30.8 | 0.27 | 30.1 | 0.03 | 0 |  | 118169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 05:30 | 2025-02-14 22:00 | [10 empty] | 753.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.5 | 53.8214 | 1.0473 | 0 | 0
2025-02-15 | 4652 | 29 | 230048 | 133 | 224430 | 39 | 13961 | 3 | 13961 | 3 | 3781.1 | 0.9 | 7738 | 116 | 252224 | 242 | 30.8 | 0 | 30.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-02-16 | 4652 | 0 | 230048 | 0 | 224430 | 0 | 13963 | 2 | 13963 | 2 | 3781.5 | 0.4 | 7738 | 0 | 252252 | 28 | 30.5 | -0.3 | 30.036 | -0.064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-02-17 | 4655 | 3 | 230124 | 76 | 224498 | 68 | 13970 | 7 | 13970 | 7 | 3782.3 | 0.8 | 7846 | 108 | 252473 | 221 | 30.39 | -0.11 | 29.95 | -0.086 | 0 |  | 139122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 03:00 | 2025-02-18 | [10 empty] | 902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 42.9762 | 0.83628 | 0 | 0
2025-02-18 | 4687 | 32 | 230206 | 82 | 224599 | 101 | 13975 | 5 | 13975 | 5 | 3783.4 | 1.1 | 7959 | 113 | 252769 | 296 | 30.49 | 0.1 | 30.04 | 0.09 | 0 |  | 150568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 2025-02-18 01:55 | 2025-02-18 06:10 | 2025-02-19 | [8 empty] | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 52.4444 | 1.0205 | 0 | 0
2025-02-19 | 4712 | 25 | 230299 | 93 | 224742 | 143 | 13981 | 6 | 13981 | 6 | 3784.4 | 1 | 8077 | 118 | 253074 | 305 | 30.6 | 0.11 | 29.99 | -0.05 | 0 |  | 133461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-19 05:55 | 2025-02-20 | [10 empty] | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 47.5 | 0.9243 | 0 | 0
2025-02-20 | 4742 | 30 | 230405 | 106 | 224797 | 55 | 13985 | 4 | 13985 | 4 | 3785.7 | 1.3 | 8198 | 121 | 253295 | 221 | 30.63 | 0.03 | 30.06 | 0.07 | 0 |  | 134333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-20 06:05 | 2025-02-21 | [10 empty] | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 47.7222 | 0.92863 | 0 | 0
2025-02-21 | 4773 | 31 | 230474 | 69 | 224901 | 104 | 13990 | 5 | 13990 | 5 | 3786.5 | 0.8 | 8321 | 123 | 253579 | 284 | 30.69 | 0.06 | 29.99 | -0.07 | 0 |  | 134422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-21 06:05 | 2025-02-22 | [10 empty] | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 47.7222 | 0.92863 | 0 | 0
2025-02-22 | 4806 | 33 | 230556 | 82 | 225022 | 121 | 13993 | 3 | 13993 | 3 | 3787.2 | 0.7 | 8438 | 117 | 253876 | 297 | 30.35 | -0.34 | 30.04 | 0.05 | 0 |  | 26710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22 19:30 | 2025-02-23 | [10 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 32 | 0.62269 | 0 | 0
2025-02-23 | 4821 | 15 | 230594 | 38 | 225049 | 27 | 13995 | 2 | 13995 | 2 | 3787.9 | 0.7 | 8495 | 57 | 253993 | 117 | 30.15 | -0.2 | 29.94 | -0.1 | 0 |  | 44511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 2025-02-23 02:00 | 2025-02-23 19:10 | 2025-02-24 | [8 empty] | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 39.1429 | 0.76168 | 0 | 0
2025-02-24 | 4834 | 13 | 230688 | 94 | 225066 | 17 | 14000 | 5 | 14000 | 5 | 3788.9 | 1 | 8623 | 128 | 254200 | 207 | 30.232 | 0.082 | 29.854 | -0.086 | 0 |  | 184632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | [10 empty] | 1194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.8 | 49.7833 | 0.96874 | 0 | 0
2025-02-25 | 4866 | 32 | 230755 | 67 | 225189 | 123 | 14004 | 4 | 14004 | 4 | 3789.9 | 1 | 8729 | 106 | 254494 | 294 | 30.442 | 0.21 | 29.9 | 0.046 | 0 |  | 102889.4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 21:00 | [10 empty] | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 47 | 0.91457 | 0 | 0
2025-02-26 | 4899 | 33 | 230906 | 151 | 225231 | 42 | 14008 | 4 | 14008 | 4 | 3790.5 | 0.6 | 8788 | 59 | 254772 | 278 | 30.56 | 0.118 | 29.98 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-02-27 | 4931 | 32 | 230932 | 26 | 225392 | 161 | 14013 | 5 | 14013 | 5 | 3791 | 0.5 | 8845 | 57 | 254825 | 53 | 30.74 | 0.18 | 30.1 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-02-28 | 4962 | 31 | 231051 | 119 | 225462 | 70 | 14019 | 6 | 14019 | 6 | 3791.9 | 0.9 | 8904 | 59 | 254857 | 32 | 30.73 | -0.01 | 30.22 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-01 | 4995 | 33 | 231125 | 74 | 225574 | 112 | 14021 | 2 | 14021 | 2 | 3792.5 | 0.6 | 8944 | 40 | 255057 | 200 | 30.47 | -0.26 | 30.19 | -0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-02 | 5027 | 32 | 231223 | 98 | 225631 | 57 | 14024 | 3 | 14024 | 3 | 3793 | 0.5 | 8985 | 41 | 255212 | 155 | 30.31 | -0.16 | 30.31 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-03 | 5053 | 26 | 231223 | 0 | 225725 | 94 | 14027 | 3 | 14027 | 3 | 3793.5 | 0.5 | 9018 | 33 | 255407 | 195 | 30.67 | 0.36 | 30.18 | -0.13 | 0 |  | 129212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-03 02:00 | 2025-03-03 23:30 | [10 empty] | 806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3 | 36.65 | 0.71317 | 0 | 0
2025-03-04 | 5053 | 0 | 231231 | 8 | 225782 | 57 | 14033 | 6 | 14033 | 6 | 3794.4 | 0.9 | 9118 | 100 | 255564 | 157 | 30.28 | -0.39 | 30.11 | -0.07 | 0 |  | 120437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 06:55 | 2025-03-04 23:00 | [10 empty] | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 47.875 | 0.9316 | 0 | 0
2025-03-05 | 5062 | 9 | 231322 | 91 | 225803 | 21 | 14038 | 5 | 14038 | 5 | 3795.2 | 0.8 | 9199 | 81 | 255768 | 204 | 30.36 | 0.08 | 30.01 | -0.1 | 0 |  | 136409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 05:50 | 2025-03-06 | [10 empty] | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 48 | 0.93403 | 0 | 0
2025-03-06 | 5092 | 30 | 231413 | 91 | 225955 | 152 | 14043 | 5 | 14043 | 5 | 3796.3 | 1.1 | 9326 | 127 | 256121 | 353 | 30.36 | 0 | 30.11 | 0.1 | 0 |  | 111981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 06:00 | 2025-03-06 21:00 | [10 empty] | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 46.9333 | 0.91328 | 0 | 0
2025-03-07 | 5125 | 33 | 231492 | 79 | 226039 | 84 | 14048 | 5 | 14048 | 5 | 3797.3 | 1 | 9414 | 88 | 256359 | 238 | 30.76 | 0.4 | 30.2 | 0.09 | 0 |  | 132489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-07 06:30 | 2025-03-08 | [10 empty] | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 49.2353 | 0.95807 | 0 | 0
2025-03-08 | 5158 | 33 | 231546 | 54 | 226146 | 107 | 14052 | 4 | 14052 | 4 | 3798 | 0.7 | 9505 | 91 | 256812 | 453 | 30.76 | 0 | 30.13 | -0.07 | 0 |  | 76359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 2025-03-08 07:55 | 2025-03-08 19:50 | 2025-03-09 | [8 empty] | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 34.4615 | 0.67059 | 0 | 0
2025-03-09 | 5185 | 27 | 231662 | 116 | 226146 | 0 | 14054 | 2 | 14054 | 2 | 3799.1 | 1.1 | 9530 | 25 | 256923 | 111 | 30.59 | -0.17 | 30.19 | 0.06 | 0 |  | 63376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-09 | 2025-03-09 01:00 | 2025-03-09 15:25 | 2025-03-10 07:05 | [8 empty] | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 55.2857 | 1.0758 | 0 | 0
2025-03-10 | 5217 | 32 | 231732 | 70 | 226230 | 84 | 14063 | 9 | 14063 | 9 | 3800.1 | 1 | 9622 | 92 | 257216 | 293 | 30.54 | -0.05 | 30.11 | -0.08 | 0 |  | 85234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 07:05 | 2025-03-10 20:00 | [10 empty] | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 41.3077 | 0.80381 | 0 | 0
2025-03-11 | 5231 | 14 | 231732 | 0 | 226296 | 66 | 14072 | 9 | 14072 | 9 | 3801.4 | 1.3 | 9719 | 97 | 257341 | 125 | 30.45 | -0.09 | 30.08 | -0.03 | 0 |  | 84595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-11 20:00 | [10 empty] | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 40.9231 | 0.79632 | 0 | 0
2025-03-12 | 5231 | 0 | 231835 | 103 | 226333 | 37 | 14077 | 5 | 14077 | 5 | 3802.6 | 1.2 | 9840 | 121 | 257663 | 322 | 30.35 | -0.1 | 29.88 | -0.2 | 0 |  | 92979.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 07:05 | 2025-03-12 21:00 | [10 empty] | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 41.9286 | 0.81589 | 0 | 0
2025-03-13 | 5258 | 27 | 231918 | 83 | 226439 | 106 | 14082 | 5 | 14082 | 5 | 3803.8 | 1.2 | 9959 | 119 | 257874 | 211 | 30.55 | 0.2 | 30 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-14 | 5277 | 19 | 232003 | 85 | 226480 | 41 | 14088 | 6 | 14088 | 6 | 3805.1 | 1.3 | 10075 | 116 | 258054 | 180 | 30.61 | 0.06 | 29.92 | -0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-15 | 5306 | 29 | 232032 | 29 | 226600 | 120 | 14092 | 4 | 14092 | 4 | 3805.8 | 0.7 | 10076 | 1 | 258116 | 62 | 30.51 | -0.1 | 29.91 | -0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-16 | 5339 | 33 | 232127 | 95 | 226600 | 0 | 14105 | 13 | 14105 | 13 | 3806.3 | 0.5 | 10076 | 0 | 258441 | 325 | 30.38 | -0.13 | 29.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-17 | 5339 | 0 | 232127 | 0 | 226684 | 84 | 14111 | 6 | 14111 | 6 | 3807.3 | 1 | 10200 | 124 | 258647 | 206 | 30.17 | -0.21 | 29.75 | -0.16 | 0 |  | 90464.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-17 02:00 | 2025-03-17 20:00 | [10 empty] | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 31.2778 | 0.60864 | 0 | 0
2025-03-18 | 5367 | 28 | 232259 | 132 | 226745 | 61 | 14115 | 4 | 14115 | 4 | 3808.6 | 1.3 | 10325 | 125 | 258925 | 278 | 30.13 | -0.04 | 29.74 | -0.01 | 0 |  | 128108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-19 | [10 empty] | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 48.3529 | 0.9409 | 0 | 0
2025-03-19 | 5401 | 34 | 232287 | 28 | 226870 | 125 | 14120 | 5 | 14120 | 5 | 3809.6 | 1 | 10442 | 117 | 259280 | 355 | 30.28 | 0.15 | 29.75 | 0.01 | 0 |  | 126694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-18 07:10 | 2025-03-19 | [10 empty] | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 47.3529 | 0.92144 | 0 | 0
2025-03-20 | 5433 | 32 | 232388 | 101 | 226965 | 95 | 14125 | 5 | 14125 | 5 | 3810.5 | 0.9 | 10565 | 123 | 259568 | 288 | 30.51 | 0.23 | 29.88 | 0.13 | 0 |  | 127317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-18 07:05 | 2025-03-19 | [10 empty] | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 47.7059 | 0.92831 | 0 | 0
2025-03-21 | 5459 | 26 | 232453 | 65 | 227055 | 90 | 14129 | 4 | 14129 | 4 | 3811.3 | 0.8 | 10667 | 102 | 259885 | 317 | 30.49 | -0.02 | 29.87 | -0.01 | 0 |  | 44985.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-19 07:05 | 2025-03-19 16:00 | [10 empty] | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 31.7778 | 0.61837 | 0 | 0
2025-03-22 | 5493 | 34 | 232542 | 89 | 227134 | 79 | 14132 | 3 | 14132 | 3 | 3812 | 0.7 | 10697 | 30 | 260096 | 211 | 30.38 | -0.11 | 29.94 | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-23 | 5522 | 29 | 232542 | 0 | 227201 | 67 | 14135 | 3 | 14135 | 3 | 3812.5 | 0.5 | 10697 | 0 | 260199 | 103 | 30.4 | 0.02 | 29.98 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-24 | 5522 | 0 | 232582 | 40 | 227201 | 0 | 14140 | 5 | 14140 | 5 | 3813.2 | 0.7 | 10755 | 58 | 260269 | 70 | 30.38 | -0.02 | 29.76 | -0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-25 | 5531 | 9 | 232661 | 79 | 227255 | 54 | 14145 | 5 | 14145 | 5 | 3813.9 | 0.7 | 10812 | 57 | 260460 | 191 | 30.14 | -0.24 | 29.69 | -0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-26 | 5567 | 36 | 232772 | 111 | 227339 | 84 | 14149 | 4 | 14149 | 4 | 3814.6 | 0.7 | 10859 | 47 | 260784 | 324 | 30.32 | 0.18 | 29.78 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-27 | 5599 | 32 | 232829 | 57 | 227446 | 107 | 14154 | 5 | 14154 | 5 | 3815.5 | 0.9 | 10859 | 0 | 260999 | 215 | 30.33 | 0.01 | 29.89 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-03-28 | 5628 | 29 | 233003 | 174 | 227467 | 21 | 14159 | 5 | 14159 | 5 | 3816.6 | 1.1 | 10978 | 119 | 261199 | 200 | 30.67 | 0.34 | 30.04 | 0.15 | 0 |  | 87925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 03:30 | 2025-03-29 | [10 empty] | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 25.9524 | 0.50501 | 0 | 0
2025-03-29 | 5645 | 17 | 233070 | 67 | 227517 | 50 | 14162 | 3 | 14162 | 3 | 3817.9 | 1.3 | 11097 | 119 | 261405 | 206 | 30.23 | -0.44 | 29.97 | -0.07 | 0 |  | 41914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-29 17:30 | 2025-03-30 | [10 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 37.7143 | 0.73388 | 0 | 0
2025-03-30 | 5660 | 15 | 233108 | 38 | 227528 | 11 | 14166 | 4 | 14166 | 4 | 3818.6 | 0.7 | 11217 | 120 | 261548 | 143 | 30.21 | -0.02 | 29.86 | -0.11 | 0 |  | 62345.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-30 | 2025-03-30 01:00 | 2025-03-30 16:00 | 2025-03-31 | [8 empty] | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 48.375 | 0.94133 | 0 | 0
2025-03-31 | 5675 | 15 | 233185 | 77 | 227565 | 37 | 14168 | 2 | 14168 | 2 | 3819.5 | 0.9 | 11322 | 105 | 261942 | 394 | 30.37 | 0.16 | 29.85 | -0.01 | 0 |  | 122980.1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 07:10 | 2025-03-31 23:00 | [10 empty] | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 48.6875 | 0.94741 | 0 | 0
2025-04-01 | 5685 | 10 | 233275 | 90 | 227601 | 36 | 14174 | 6 | 14174 | 6 | 3820.4 | 0.9 | 11422 | 100 | 262075 | 133 | 30.38 | 0.01 | 29.72 | -0.13 | 0 |  | 106486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 07:00 | 2025-04-01 21:00 | [10 empty] | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 47.8571 | 0.93125 | 0 | 0
2025-04-02 | 5704 | 19 | 233355 | 80 | 227641 | 40 | 14179 | 5 | 14179 | 5 | 3821.2 | 0.8 | 11523 | 101 | 262249 | 174 | 30.08 | -0.3 | 29.84 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-03 | 5733 | 29 | 233440 | 85 | 227811 | 170 | 14184 | 5 | 14184 | 5 | 3822.4 | 1.2 | 11604 | 81 | 262639 | 390 | 30.48 | 0.4 | 29.83 | -0.01 | 0 |  | 100816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-03 08:45 | 2025-04-04 | [10 empty] | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 42.2 | 0.82117 | 0 | 0
2025-04-04 | 5752 | 19 | 233600 | 160 | 227988 | 177 | 14189 | 5 | 14189 | 5 | 3823.7 | 1.3 | 11712 | 108 | 263089 | 450 | 30.88 | 0.4 | 30.16 | 0.33 | 0 |  | 62704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-04 14:00 | 2025-04-04 23:50 | [10 empty] | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 49.625 | 0.96565 | 0 | 0
2025-04-05 | 5777 | 25 | 233731 | 131 | 228114 | 126 | 14192 | 3 | 14192 | 3 | 3824.7 | 1 | 11828 | 116 | 263493 | 404 | 30.73 | -0.15 | 30.42 | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-06 | 5803 | 26 | 233850 | 119 | 228198 | 84 | 14196 | 4 | 14196 | 4 | 3825 | 0.3 | 11918 | 90 | 263854 | 361 | 30.8 | 0.07 | 30.53 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-07 | 5817 | 14 | 233910 | 60 | 228283 | 85 | 14202 | 6 | 14202 | 6 | 3826.2 | 1.2 | 12030 | 112 | 263975 | 121 | 30.89 | 0.09 | 30.56 | 0.03 | 0 |  | 67258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 12:00 | 2025-04-08 | [10 empty] | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 34.5833 | 0.67296 | 0 | 0
2025-04-08 | 5834 | 17 | 234024 | 114 | 228379 | 96 | 14207 | 5 | 14207 | 5 | 3827.5 | 1.3 | 12149 | 119 | 264532 | 557 | 31.12 | 0.23 | 30.59 | 0.03 | 0 |  | 63527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-08 14:10 | 2025-04-09 | [10 empty] | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 39.9 | 0.77642 | 0 | 0
2025-04-09 | 5847 | 13 | 234181 | 157 | 228440 | 61 | 14212 | 5 | 14212 | 5 | 3828.6 | 1.1 | 12272 | 123 | 264805 | 273 | 31.38 | 0.26 | 30.84 | 0.25 | 0 |  | 63922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:30 | 2025-04-10 | [10 empty] | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 40.6 | 0.79004 | 0 | 0
2025-04-10 | 5871 | 24 | 234283 | 102 | 228561 | 121 | 14217 | 5 | 14217 | 5 | 3829.5 | 0.9 | 12393 | 121 | 265158 | 353 | 31.33 | -0.05 | 30.81 | -0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-11 | 5903 | 32 | 234361 | 78 | 228690 | 129 | 14221 | 4 | 14221 | 4 | 3830.4 | 0.9 | 12497 | 104 | 265452 | 294 | 31.71 | 0.38 | 30.94 | 0.13 | 0 |  | 50080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-11 12:00 | 2025-04-11 22:00 | [10 empty] | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 31.1 | 0.60518 | 0 | 0
2025-04-12 | 5935 | 32 | 234481 | 120 | 228767 | 77 | 14223 | 2 | 14223 | 2 | 3830.9 | 0.5 | 12560 | 63 | 265723 | 271 | 31.57 | -0.14 | 31.01 | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-13 | 5948 | 13 | 234495 | 14 | 228767 | 0 | 14226 | 3 | 14226 | 3 | 3831.5 | 0.6 | 12610 | 50 | 265745 | 22 | 31.15 | -0.42 | 30.93 | -0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-14 | 5951 | 3 | 234569 | 74 | 228767 | 0 | 14231 | 5 | 14231 | 5 | 3832.4 | 0.9 | 12708 | 98 | 265942 | 197 | 31.18 | 0.03 | 30.84 | -0.09 | 0 |  | 134488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-14 04:00 | 2025-04-15 | [10 empty] | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 41.95 | 0.81631 | 0 | 0
2025-04-15 | 5978 | 27 | 234695 | 126 | 228877 | 110 | 14236 | 5 | 14236 | 5 | 3833.4 | 1 | 12833 | 125 | 266213 | 271 | 31.47 | 0.29 | 31.08 | 0.24 | 0 |  | 130276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-15 07:00 | 2025-04-16 | [10 empty] | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 48.8235 | 0.95006 | 0 | 0
2025-04-16 | 5978 | 0 | 234792 | 97 | 229007 | 130 | 14241 | 5 | 14241 | 5 | 3834.7 | 1.3 | 12933 | 100 | 266611 | 398 | 31.45 | -0.02 | 31 | -0.08 | 0 |  | 102348.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 | [10 empty] | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 43.4 | 0.84452 | 0 | 0
2025-04-17 | 5978 | 0 | 234820 | 28 | 229034 | 27 | 14246 | 5 | 14246 | 5 | 3835.5 | 0.8 | 12997 | 64 | 266719 | 108 | 31.29 | -0.16 | 30.82 | -0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-18 | 5978 | 0 | 234891 | 71 | 229044 | 10 | 14251 | 5 | 14251 | 5 | 3836.3 | 0.8 | 13076 | 79 | 266865 | 146 | 31.36 | 0.07 | 30.68 | -0.14 | 0 |  | 50552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-18 14:25 | 2025-04-18 23:00 | [10 empty] | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 35 | 0.68107 | 0 | 0
2025-04-19 | 5978 | 0 | 234926 | 35 | 229044 | 0 | 14254 | 3 | 14254 | 3 | 3837 | 0.7 | 13076 | 0 | 266932 | 67 | 30.99 | -0.37 | 30.61 | -0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-20 | 5978 | 0 | 234960 | 34 | 229046 | 2 | 14258 | 4 | 14258 | 4 | 3837.5 | 0.5 | 13076 | 0 | 266997 | 65 | 30.83 | -0.16 | 30.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-21 | 5978 | 0 | 234960 | 0 | 229092 | 46 | 14263 | 5 | 14263 | 5 | 3838.5 | 1 | 13160 | 84 | 267100 | 103 | 30.72 | -0.11 | 30.39 | -0.22 | 0 |  | 57879.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-21 11:00 | 2025-04-21 22:00 | [10 empty] | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 25.8571 | 0.50316 | 0 | 0
2025-04-22 | 5978 | 0 | 234960 | 0 | 229123 | 31 | 14269 | 6 | 14269 | 6 | 3839.3 | 0.8 | 13269 | 109 | 267168 | 68 | 30.82 | 0.1 | 30.3 | -0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-23 | 5995 | 17 | 234960 | 0 | 229204 | 81 | 14274 | 5 | 14274 | 5 | 3839.9 | 0.6 | 13298 | 29 | 267272 | 104 | 30.76 | -0.06 | 30.35 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-24 | 6032 | 37 | 235090 | 130 | 229239 | 35 | 14279 | 5 | 14279 | 5 | 3840 | 0.1 | 13349 | 51 | 267518 | 246 | 30.59 | -0.17 | 30.41 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-25 | 6066 | 34 | 235173 | 83 | 229322 | 83 | 14285 | 6 | 14285 | 6 | 3841.5 | 1.5 | 13399 | 50 | 267771 | 253 | 30.8 | 0.21 | 30.54 | 0.13 | 0 |  | 84523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-26 | [10 empty] | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 32.5625 | 0.63363 | 0 | 0
2025-04-26 | 6099 | 33 | 235255 | 82 | 229365 | 43 | 14287 | 2 | 14287 | 2 | 3842 | 0.5 | 13460 | 61 | 267923 | 152 | 31.04 | 0.24 | 30.62 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-27 | 6131 | 32 | 235255 | 0 | 229470 | 105 | 14290 | 3 | 14290 | 3 | 3842.7 | 0.7 | 13507 | 47 | 268072 | 149 | 30.97 | -0.07 | 30.69 | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-28 | 6131 | 0 | 235255 | 0 | 229524 | 54 | 14296 | 6 | 14296 | 6 | 3843.3 | 0.6 | 13571 | 64 | 268195 | 123 | 30.95 | -0.02 | 30.6 | -0.09 | 0 |  | 56089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 21:00 | [10 empty] | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 31.6364 | 0.61561 | 0 | 0
2025-04-29 | 6160 | 29 | 235296 | 41 | 229648 | 124 | 14300 | 4 | 14300 | 4 | 3843.9 | 0.6 | 13625 | 54 | 268460 | 265 | 31.01 | 0.06 | 30.65 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-04-30 | 6199 | 39 | 235403 | 107 | 229727 | 79 | 14306 | 6 | 14306 | 6 | 3844.9 | 1 | 13747 | 122 | 268748 | 288 | 31.37 | 0.36 | 30.78 | 0.13 | 0 |  | 137634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-30 03:50 | 2025-05-01 | [10 empty] | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 43.9 | 0.85425 | 0 | 0
2025-05-01 | 6230 | 31 | 235458 | 55 | 229795 | 68 | 14308 | 2 | 14308 | 2 | 3845 | 0.1 | 13802 | 55 | 268897 | 149 | 31.27 | -0.1 | 30.82 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-02 | 6255 | 25 | 235578 | 120 | 229801 | 6 | 14310 | 2 | 14310 | 2 | 3846 | 1 | 13864 | 62 | 269093 | 196 | 31.18 | -0.09 | 30.95 | 0.13 | 0 |  | 23220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-02 10:50 | 2025-05-02 22:10 | [10 empty] | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 13.3636 | 0.26004 | 0 | 0
2025-05-03 | 6289 | 34 | 235578 | 0 | 229941 | 140 | 14312 | 2 | 14312 | 2 | 3847 | 1 | 13912 | 48 | 269280 | 187 | 31.38 | 0.2 | 31.02 | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-04 | 6324 | 35 | 235688 | 110 | 229941 | 0 | 14314 | 2 | 14314 | 2 | 3847 | 0 | 13912 | 0 | 269429 | 149 | 31.48 | 0.1 | 31.11 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-05 | 6358 | 34 | 235837 | 149 | 229971 | 30 | 14317 | 3 | 14317 | 3 | 3847 | 0 | 14020 | 108 | 269670 | 241 | 31.62 | 0.14 | 31.2 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-06 | 6392 | 34 | 235917 | 80 | 230000 | 29 | 14320 | 3 | 14320 | 3 | 3848 | 1 | 14020 | 0 | 269818 | 148 | 31.57 | -0.05 | 31.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-07 | 6423 | 31 | 235917 | 0 | 230141 | 141 | 14324 | 4 | 14324 | 4 | 3848 | 0 | 14109 | 89 | 270024 | 206 | 31.81 | 0.24 | 31.26 | 0.06 | 0 |  | 118660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-07 03:30 | 2025-05-07 23:00 | [10 empty] | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 37.35 | 0.7268 | 0 | 0
2025-05-08 | 6456 | 33 | 236078 | 161 | 230144 | 3 | 14330 | 6 | 14330 | 6 | 3848 | 0 | 14175 | 66 | 270275 | 251 | 31.52 | -0.29 | 31.39 | 0.13 | 0 |  | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-08 10:50 | 2025-05-08 10:55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-09 | 6491 | 35 | 236109 | 31 | 230294 | 150 | 14334 | 4 | 14334 | 4 | 3849 | 1 | 14252 | 77 | 270522 | 247 | 31.57 | 0.05 | 31.49 | 0.1 | 0 |  | 76244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-09 12:00 | 2025-05-10 | [10 empty] | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 39.75 | 0.7735 | 0 | 0
2025-05-10 | 6509 | 18 | 236202 | 93 | 230313 | 19 | 14336 | 2 | 14336 | 2 | 3849 | 0 | 14346 | 94 | 270717 | 195 | 32 | 0.43 | 31.48 | -0.01 | 0 |  | 163115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-10 | 2025-05-10 23:00 | [10 empty] | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 45.1739 | 0.87904 | 0 | 0
2025-05-11 | 6509 | 0 | 236278 | 76 | 230313 | 0 | 14338 | 2 | 14338 | 2 | 3850 | 1 | 14447 | 101 | 270822 | 105 | 31.71 | -0.29 | 31.43 | -0.05 | 0 |  | 28127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-11 14:40 | 2025-05-11 20:30 | [10 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 29.3333 | 0.5708 | 0 | 0
2025-05-12 | 6515 | 6 | 236373 | 95 | 230313 | 0 | 14344 | 6 | 14344 | 6 | 3850 | 0 | 14559 | 112 | 271019 | 197 | 31.71 | 0 | 31.42 | -0.01 | 0 |  | 16896.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-12 14:20 | 2025-05-12 20:00 | [10 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17.5 | 0.34053 | 0 | 0
2025-05-13 | 6548 | 33 | 236459 | 86 | 230452 | 139 | 14351 | 7 | 14351 | 7 | 3851 | 1 | 14677 | 118 | 271325 | 306 | 31.82 | 0.11 | 31.47 | 0.05 | 0 |  | 17395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-13 14:25 | 2025-05-13 20:30 | [10 empty] | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18.3333 | 0.35675 | 0 | 0
2025-05-14 | 6581 | 33 | 236620 | 161 | 230487 | 35 | 14358 | 7 | 14358 | 7 | 3852 | 1 | 14800 | 123 | 271604 | 279 | 31.92 | 0.1 | 31.59 | 0.12 | 0 |  | 19381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-14 14:30 | 2025-05-14 21:30 | [10 empty] | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 17.5714 | 0.34192 | 0 | 0
2025-05-15 | 6583 | 2 | 236632 | 12 | 230591 | 104 | 14382 | 24 | 14382 | 24 | 3853 | 1 | 14922 | 122 | 271829 | 225 | 32.16 | 0.24 | 31.58 | -0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-16 | 6583 | 0 | 236690 | 58 | 230657 | 66 | 14387 | 5 | 14387 | 5 | 3854 | 1 | 15041 | 119 | 271980 | 151 | 32.07 | -0.09 | 31.59 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-17 | 6583 | 0 | 236698 | 8 | 230657 | 0 | 14390 | 3 | 14390 | 3 | 3854 | 0 | 15157 | 116 | 272043 | 63 | 31.96 | -0.11 | 31.67 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-18 | 6583 | 0 | 236698 | 0 | 230657 | 0 | 14393 | 3 | 14393 | 3 | 3854 | 0 | 15257 | 100 | 272060 | 17 | 31.82 | -0.14 | 31.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-19 | 6583 | 0 | 236756 | 58 | 230699 | 42 | 14402 | 9 | 14402 | 9 | 3854 | 0 | 15327 | 70 | 272222 | 162 | 31.85 | 0.03 | 31.72 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-20 | 6583 | 0 | 236823 | 67 | 230699 | 0 | 14407 | 5 | 14407 | 5 | 3855 | 1 | 15425 | 98 | 272331 | 109 | 31.98 | 0.13 | 31.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-21 | 6583 | 0 | 236823 | 0 | 230770 | 71 | 14417 | 10 | 14417 | 10 | 3856 | 1 | 15547 | 122 | 272487 | 156 | 32.05 | 0.07 | 31.7 | -0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-22 | 6583 | 0 | 236823 | 0 | 230808 | 38 | 14427 | 10 | 14427 | 10 | 3856 | 0 | 15642 | 95 | 272593 | 106 | 31.92 | -0.13 | 31.73 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-23 | 6583 | 0 | 236867 | 44 | 230822 | 14 | 14441 | 14 | 14441 | 14 | 3857 | 1 | 15732 | 90 | 272715 | 122 | 32.15 | 0.23 | 31.68 | -0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-24 | 6583 | 0 | 236867 | 0 | 230822 | 0 | 14443 | 2 | 14443 | 2 | 3857 | 0 | 15742 | 10 | 272731 | 16 | 32.29 | 0.14 | 31.69 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-25 | 6583 | 0 | 236867 | 0 | 230822 | 0 | 14445 | 2 | 14445 | 2 | 3858 | 1 | 15742 | 0 | 272747 | 16 | 32.31 | 0.02 | 31.7 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-26 | 6583 | 0 | 236917 | 50 | 230822 | 0 | 14450 | 5 | 14450 | 5 | 3859 | 1 | 15775 | 33 | 272847 | 100 | 32.14 | -0.17 | 31.69 | -0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-27 | 6583 | 0 | 236958 | 41 | 230822 | 0 | 14456 | 6 | 14456 | 6 | 3859 | 0 | 15823 | 48 | 272909 | 62 | 32.15 | 0.01 | 31.67 | -0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-28 | 6583 | 0 | 236992 | 34 | 230840 | 18 | 14460 | 4 | 14460 | 4 | 3860 | 1 | 15823 | 0 | 273014 | 105 | 32.2 | 0.05 | 31.64 | -0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-29 | 6583 | 0 | 236992 | 0 | 230964 | 124 | 14467 | 7 | 14467 | 7 | 3862 | 2 | 15919 | 96 | 273214 | 200 | 32.24 | 0.04 | 31.63 | -0.01 | 0 |  | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 19:20 | 2025-05-29 19:25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-05-30 | 6601 | 18 | 237090 | 98 | 230987 | 23 | 14474 | 7 | 14474 | 7 | 3863 | 1 | 16041 | 122 | 273434 | 220 | 32.24 | 0 | 31.76 | 0.13 | 0 |  | 14826.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-30 03:30 | 2025-05-30 17:35 | [10 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.7143 | 0.11119 | 0 | 0
2025-05-31 | 6635 | 34 | 237161 | 71 | 231051 | 64 | 14476 | 2 | 14476 | 2 | 3863 | 0 | 16127 | 86 | 273677 | 243 | 32.12 | -0.12 | 31.92 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-01 | 6652 | 17 | 237161 | 0 | 231112 | 61 | 14479 | 3 | 14479 | 3 | 3863.8 | 0.8 | 16159 | 32 | 273780 | 103 | 32.04 | -0.08 | 32.04 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-02 | 6672 | 20 | 237253 | 92 | 231167 | 55 | 14483 | 4 | 14483 | 4 | 3864.7 | 0.9 | 16273 | 114 | 274045 | 265 | 32.18 | 0.14 | 32.18 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-03 | 6709 | 37 | 237332 | 79 | 231299 | 132 | 14486 | 3 | 14486 | 3 | 3865.2 | 0.5 | 16378 | 105 | 274349 | 304 | 32.4 | 0.22 | 32.4 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-04 | 6731 | 22 | 237434 | 102 | 231341 | 42 | 14488 | 2 | 14488 | 2 | 3866.1 | 0.9 | 16491 | 113 | 274596 | 247 | 32.6 | 0.2 | 32.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-05 | 6766 | 35 | 237509 | 75 | 231406 | 65 | 14490 | 2 | 14490 | 2 | 3866.7 | 0.6 | 16547 | 56 | 274848 | 252 | 32.73 | 0.13 | 32.73 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-06 | 6801 | 35 | 237552 | 43 | 231476 | 70 | 14492 | 2 | 14492 | 2 | 3867 | 0.3 | 16547 | 0 | 274951 | 103 | 32.85 | 0.12 | 32.85 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-07 | 6823 | 22 | 237664 | 112 | 231476 | 0 | 14494 | 2 | 14494 | 2 | 3867.4 | 0.4 | 16547 | 0 | 275094 | 143 | 33.02 | 0.17 | 33.02 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-08 | 6823 | 0 | 237664 | 0 | 231476 | 0 | 14496 | 2 | 14496 | 2 | 3867.8 | 0.4 | 16547 | 0 | 275109 | 15 | 32.98 | -0.04 | 32.98 | -0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-09 | 6844 | 21 | 237683 | 19 | 231565 | 89 | 14504 | 8 | 14504 | 8 | 3868.5 | 0.7 | 16638 | 91 | 275324 | 215 | 32.99 | 0.01 | 32.99 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-10 | 6878 | 34 | 237722 | 39 | 231644 | 79 | 14513 | 9 | 14513 | 9 | 3869 | 0.5 | 16699 | 61 | 275533 | 209 | 33.04 | 0.05 | 33.04 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-11 | 6913 | 35 | 237816 | 94 | 231644 | 0 | 14521 | 8 | 14521 | 8 | 3869.4 | 0.4 | 16699 | 0 | 275695 | 162 | 33.2 | 0.16 | 33.2 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-12 | 6948 | 35 | 237871 | 55 | 231743 | 99 | 14530 | 9 | 14530 | 9 | 3870 | 0.6 | 16772 | 73 | 275951 | 256 | 33.26 | 0.06 | 33.26 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-13 | 6970 | 22 | 237929 | 58 | 231813 | 70 | 14539 | 9 | 14539 | 9 | 3870.5 | 0.5 | 16805 | 33 | 276165 | 214 | 33.37 | 0.11 | 33.37 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-14 | 6991 | 21 | 237962 | 33 | 231813 | 0 | 14542 | 3 | 14542 | 3 | 3870.5 | 0 | 16805 | 0 | 276265 | 100 | 33.42 | 0.05 | 33.42 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-15 | 6991 | 0 | 237962 | 0 | 231813 | 0 | 14544 | 2 | 14544 | 2 | 3871.4 | 0.9 | 16823 | 18 | 276279 | 14 | 33.4 | -0.02 | 33.4 | -0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-16 | 6991 | 0 | 237962 | 0 | 231813 | 0 | 14552 | 8 | 14552 | 8 | 3871.8 | 0.4 | 16823 | 0 | 276345 | 66 | 33.41 | 0.01 | 33.41 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-17 | 6991 | 0 | 238009 | 47 | 231813 | 0 | 14561 | 9 | 14561 | 9 | 3872.4 | 0.6 | 16906 | 83 | 276464 | 119 | 33.39 | -0.02 | 33.39 | -0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-18 | 6991 | 0 | 238049 | 40 | 231813 | 0 | 14572 | 11 | 14572 | 11 | 3872.7 | 0.3 | 16906 | 0 | 276588 | 124 | 33.43 | 0.04 | 33.43 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-19 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231852 | 39 | 14572 | 0 | 14572 | 0 | 3873.5 | 0.8 | 16963 | 57 | 276744 | 156 | 33.87 | 0.44 | 33.87 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-20 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231852 | 0 | 14594 | 22 | 14594 | 22 | 3873.8 | 0.3 | 16963 | 0 | 276765 | 21 | 33.41 | -0.46 | 33.41 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-21 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231852 | 0 | 14596.2 | 2.2 | 14596.2 | 2.2 | 3874.1 | 0.3 | 16963 | 0 | 276828 | 63 | 33.74 | 0.33 | 33.25 | -0.16 | 8441 | 8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-22 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231852 | 0 | 14598.2 | 2 | 14598.2 | 2 | 3874.5 | 0.4 | 16963 | 0 | 276843 | 15 | 33.5 | -0.24 | 33.3 | 0.05 | 8333 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-23 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231852 | 0 | 14603 | 4.8 | 14603 | 4.8 | 3874.8 | 0.3 | 16963 | 0 | 277003 | 160 | 33.73 | 0.23 | 33.32 | 0.02 | 8224 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-24 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231909 | 57 | 14616 | 13 | 14616 | 13 | 3875.7 | 0.9 | 17011 | 48 | 277114 | 111 | 33.7 | -0.03 | 33.27 | -0.05 | 8260 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-25 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231938 | 29 | 14625 | 9 | 14625 | 9 | 3877.2 | 1.5 | 17089 | 78 | 277137 | 23 | 33.82 | 0.12 | 33.25 | -0.02 | 8623 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-26 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231938 | 0 | 14635 | 10 | 14635 | 10 | 3877.6 | 0.4 | 17092 | 3 | 277196 | 59 | 33.7 | -0.12 | 33.14 | -0.11 | 7740 | -883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-27 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231938 | 0 | 14646.75 | 11.75 | 14646.75 | 11.75 | 3878.1 | 0.5 | 17142 | 50 | 277218 | 22 | 33.53 | -0.17 | 33.12 | -0.02 | 7612 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-28 | 6991 | 0 | 238049 | 0 | 231938 | 0 | 14649.1 | 2.35 | 14649.1 | 2.35 | 3878.5 | 0.4 | 17142 | 0 | 277232 | 14 | 33.36 | -0.17 | 33.14 | 0.02 | 7515 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-29 | 7015 | 24 | 238105 | 56 | 231967 | 29 | 14656.16 | 7.06 | 14656.16 | 7.06 | 3878.8 | 0.3 | 17142 | 0 | 277339 | 107 | 33.46 | 0.1 | 33.27 | 0.13 | 8162 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-06-30 | 7026 | 11 | 238185 | 80 | 231967 | 0 | 14671.33 | 15.17 | 14671.33 | 15.17 | 3879.5 | 0.7 | 17199 | 57 | 277487 | 148 | 33.47 | 0.01 | 33.33 | 0.06 | 8685 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-01 | 7026 | 0 | 238185 | 0 | 231967 | 0 | 14686.29 | 14.96 | 14686.29 | 14.96 | 3880.1 | 0.6 | 17199 | 0 | 277514 | 27 | 33.56 | 0.09 | 33.31 | -0.02 | 7854 | -831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-02 | 7026 | 0 | 238226 | 41 | 231967 | 0 | 14738 | 51.71 | 14738 | 51.71 | 3880.8 | 0.7 | 17255 | 56 | 277619 | 105 | 33.17 | -0.39 | 33.44 | 0.13 | 8254 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-03 | 7026 | 0 | 238226 | 0 | 231997 | 30 | 14772 | 34 | 14772 | 34 | 3881.3 | 0.5 | 17299 | 44 | 277704 | 85 | 33.18 | 0.01 | 33.6 | 0.16 | 7973 | -281 | 18276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-03 10:30 | 2025-07-03 20:40 | [10 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9.7 | 0.18875 | 0 | 0
2025-07-04 | 7026 | 0 | 238226 | 0 | 232038 | 41 | 14800.22 | 28.22 | 14800.22 | 28.22 | 3881.8 | 0.5 | 17345 | 46 | 277790 | 86 | 33.7 | 0.52 | 33.18 | -0.42 | 8550 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-05 | 7026 | 0 | 238226 | 0 | 232038 | 0 | 14828.94 | 28.72 | 14828.94 | 28.72 | 3882.1 | 0.3 | 17345 | 0 | 277828 | 38 | 33.68 | -0.02 | 33.09 | -0.09 | 8175 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-06 | 7026 | 0 | 238226 | 0 | 232038 | 0 | 14843.73 | 14.79 | 14843.73 | 14.79 | 3882.4 | 0.3 | 17345 | 0 | 277853 | 25 | 33.48 | -0.2 | 33.05 | -0.04 | 8062 | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-07 | 7026 | 0 | 238226 | 0 | 232080 | 42 | 14876.01 | 32.28 | 14876.01 | 32.28 | 3883 | 0.6 | 17413 | 68 | 277976 | 123 | 33.44 | -0.04 | 33 | -0.05 | 8392 | 330 | 42185.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-07 03:00 | 2025-07-07 20:00 | [10 empty] | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 15.8824 | 0.30906 | 0 | 0
2025-07-08 | 7030 | 4 | 238226 | 0 | 232103 | 23 | 14917.13 | 41.12 | 14917.13 | 41.12 | 3883.3 | 0.3 | 17413 | 0 | 278100 | 124 | 33.49 | 0.05 | 32.97 | -0.03 | 8004 | -388 | 40229.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-08 06:35 | 2025-07-08 20:30 | [10 empty] | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 19.2857 | 0.37528 | 0 | 0
2025-07-09 | 7039 | 9 | 238226 | 0 | 232136 | 33 | 14946.87 | 29.74 | 14946.87 | 29.74 | 3883.3 | 0 | 17468 | 55 | 278224 | 124 | 33.39 | -0.1 | 32.94 | -0.03 | 7508 | -496 | 34156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-09 06:30 | 2025-07-09 19:00 | [10 empty] | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 17.4615 | 0.33978 | 0 | 0
2025-07-10 | 7064 | 25 | 238250 | 24 | 232231 | 95 | 14974.16 | 27.29 | 14974.16 | 27.29 | 3884.6 | 1.3 | 17568 | 100 | 278442 | 218 | 33.57 | 0.18 | 33.13 | 0.19 | 7946 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-11 | 7096 | 32 | 238366 | 116 | 232245 | 14 | 15004 | 29.84 | 15004 | 29.84 | 3885.3 | 0.7 | 17568 | 0 | 278607 | 165 | 33.82 | 0.25 | 33.11 | -0.02 | 7799 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-12 | 7130 | 34 | 238422 | 56 | 232297 | 52 | 15022 | 18 | 15022 | 18 | 3886.3 | 1 | 17631 | 63 | 278765 | 158 | 33.69 | -0.13 | 33.23 | 0.12 | 8230 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-13 | 7166 | 36 | 238422 | 0 | 232388 | 91 | 15037 | 15 | 15037 | 15 | 3886.7 | 0.4 | 17631 | 0 | 278905 | 140 | 33.78 | 0.09 | 33.4 | 0.17 | 8652 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-14 | 7169 | 3 | 238422 | 0 | 232441 | 53 | 15055.73 | 18.73 | 15055.73 | 18.73 | 3887.1 | 0.4 | 17648 | 17 | 279031 | 126 | 33.71 | -0.07 | 33.33 | -0.07 | 8677 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-15 | 7169 | 0 | 238422 | 0 | 232470 | 29 | 15071 | 15.27 | 15071 | 15.27 | 3887.4 | 0.3 | 17648 | 0 | 279098 | 67 | 33.7 | -0.01 | 33.28 | -0.05 | 7928 | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-16 | 7169 | 0 | 238515 | 93 | 232470 | 0 | 15085.21 | 14.21 | 15085.21 | 14.21 | 3888.1 | 0.7 | 17660 | 12 | 279215 | 117 | 33.76 | 0.06 | 33.19 | -0.09 | 8681 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-17 | 7169 | 0 | 238522 | 7 | 232470 | 0 | 15102.53 | 17.32 | 15102.53 | 17.32 | 3888.7 | 0.6 | 17749 | 89 | 279284 | 69 | 33.66 | -0.1 | 33.14 | -0.05 | 8628 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-18 | 7169 | 0 | 238522 | 0 | 232470 | 0 | 15121.73 | 19.2 | 15121.73 | 19.2 | 3889.7 | 1 | 17911 | 162 | 279315 | 31 | 33.69 | 0.03 | 33.15 | 0.01 | 7740 | -888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-19 | 7169 | 0 | 238522 | 0 | 232470 | 0 | 15132.28 | 10.55 | 15132.28 | 10.55 | 3890.3 | 0.6 | 17976 | 65 | 279380 | 65 | 33.58 | -0.11 | 33.13 | -0.02 | 8688 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-20 | 7193 | 24 | 238601 | 79 | 232470 | 0 | 15143.41 | 11.13 | 15143.41 | 11.13 | 3890.6 | 0.3 | 17976 | 0 | 279479 | 99 | 33.46 | -0.12 | 33.16 | 0.03 | 7981 | -707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-21 | 7220 | 27 | 238601 | 0 | 232577 | 107 | 15165 | 21.59 | 15165 | 21.59 | 3891.2 | 0.6 | 18035 | 59 | 279647 | 168 | 33.44 | -0.02 | 33.24 | 0.08 | 7522 | -459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-22 | 7250 | 30 | 238744 | 143 | 232577 | 0 | 15187 | 22 | 15187 | 22 | 3892 | 0.8 | 18167 | 132 | 279859 | 212 | 33.61 | 0.17 | 33.39 | 0.15 | 8537 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-23 | 7250 | 0 | 238791 | 47 | 232577 | 0 | 15212.34 | 25.34 | 15212.34 | 25.34 | 3892.6 | 0.6 | 18235 | 68 | 279940 | 81 | 33.5 | -0.11 | 33.27 | -0.12 | 8678 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-24 | 7250 | 0 | 238791 | 0 | 232577 | 0 | 15239.1 | 26.76 | 15239.1 | 26.76 | 3893.1 | 0.5 | 18287 | 52 | 280019 | 79 | 33.65 | 0.15 | 33.25 | -0.02 | 7704 | -974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-25 | 7250 | 0 | 238791 | 0 | 232642 | 65 | 15261.25 | 22.15 | 15261.25 | 22.15 | 3893.7 | 0.6 | 18352 | 65 | 280106 | 87 | 33.87 | 0.22 | 33.2 | -0.05 | 8660 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-26 | 7250 | 0 | 238791 | 0 | 232642 | 0 | 15285.8 | 24.55 | 15285.8 | 24.55 | 3894 | 0.3 | 18352 | 0 | 280172 | 66 | 33.73 | -0.14 | 33.19 | -0.01 | 8535 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-27 | 7259 | 9 | 238791 | 0 | 232659 | 17 | 15308.04 | 22.24 | 15308.04 | 22.24 | 3894.3 | 0.3 | 18352 | 0 | 280251 | 79 | 33.6 | -0.13 | 33.2 | 0.01 | 8270 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-28 | 7267 | 8 | 238791 | 0 | 232709 | 50 | 15345.19 | 37.15 | 15345.19 | 37.15 | 3894.8 | 0.5 | 18396 | 44 | 280337 | 86 | 33.54 | -0.06 | 33.2 | 0 | 8321 | 51 | 18060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-28 11:40 | 2025-07-28 21:50 | [10 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9.8 | 0.1907 | 0 | 0
2025-07-29 | 7267 | 0 | 238813 | 22 | 232756 | 47 | 15373.05 | 27.86 | 15373.05 | 27.86 | 3895.4 | 0.6 | 18472 | 76 | 280504 | 167 | 33.71 | 0.17 | 33.29 | 0.09 | 8693 | 372 | 15691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-29 13:35 | 2025-07-29 20:00 | [10 empty] | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14.4286 | 0.28077 | 0 | 0
2025-07-30 | 7267 | 0 | 238862 | 49 | 232756 | 0 | 15399 | 25.95 | 15399 | 25.95 | 3896 | 0.6 | 18524 | 52 | 280624 | 120 | 33.57 | -0.14 | 33.27 | -0.02 | 8530 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-07-31 | 7267 | 0 | 238895 | 33 | 232756 | 0 | 15427 | 28 | 15427 | 28 | 3896.5 | 0.5 | 18587 | 63 | 280705 | 81 | 33.65 | 0.08 | 33.13 | -0.14 | 8497 | -33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-01 | 7267 | 0 | 238895 | 0 | 232756 | 0 | 15459.81 | 32.81 | 15459.81 | 32.81 | 3896.8 | 0.3 | 18587 | 0 | 280750 | 45 | 33.74 | 0.09 | 33.08 | -0.05 | 8360 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-02 | 7267 | 0 | 238895 | 0 | 232756 | 0 | 15491.86 | 32.05 | 15491.86 | 32.05 | 3897.1 | 0.3 | 18587 | 0 | 280791 | 41 | 33.68 | -0.06 | 33.03 | -0.05 | 7928 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-03 | 7298 | 31 | 238944 | 49 | 232802 | 46 | 15504.46 | 12.6 | 15504.46 | 12.6 | 3897.5 | 0.4 | 18587 | 0 | 280901 | 110 | 33.48 | -0.2 | 33.11 | 0.08 | 8523 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-04 | 7328 | 30 | 238944 | 0 | 232921 | 119 | 15523.54 | 19.08 | 15523.54 | 19.08 | 3898.1 | 0.6 | 18618 | 31 | 281066 | 165 | 33.61 | 0.13 | 33.23 | 0.12 | 8471 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-05 | 7359 | 31 | 239036 | 92 | 232931 | 10 | 15540.82 | 17.28 | 15540.82 | 17.28 | 3898.8 | 0.7 | 18697 | 79 | 281227 | 161 | 33.74 | 0.13 | 33.32 | 0.09 | 8008 | -463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-06 | 7363 | 4 | 239069 | 33 | 232962 | 31 | 15556.12 | 15.3 | 15556.12 | 15.3 | 3899.3 | 0.5 | 18702 | 5 | 281341 | 114 | 33.74 | 0 | 33.26 | -0.06 | 8659 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-07 | 7364 | 1 | 239069 | 0 | 232962 | 0 | 15574.54 | 18.42 | 15574.54 | 18.42 | 3900 | 0.7 | 18768 | 66 | 281368 | 27 | 33.78 | 0.04 | 33.32 | 0.06 | 7860 | -799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-08 | 7364 | 0 | 239069 | 0 | 232996 | 34 | 15592.5 | 17.96 | 15592.5 | 17.96 | 3900.3 | 0.3 | 18768 | 0 | 281438 | 70 | 33.86 | 0.08 | 33.23 | -0.09 | 8392 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-09 | 7364 | 0 | 239069 | 0 | 232996 | 0 | 15606 | 13.5 | 15606 | 13.5 | 3900.6 | 0.3 | 18768 | 0 | 281463 | 25 | 33.56 | -0.3 | 33 | -0.23 | 8199 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-10 | 7383 | 19 | 239069 | 0 | 233043 | 47 | 15620.29 | 14.29 | 15620.29 | 14.29 | 3900.9 | 0.3 | 18768 | 0 | 281533 | 70 | 33.23 | -0.33 | 32.89 | -0.11 | 7687 | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-11 | 7417 | 34 | 239069 | 0 | 233138 | 95 | 15637.21 | 16.92 | 15637.21 | 16.92 | 3901.4 | 0.5 | 18812 | 44 | 281650 | 117 | 33.12 | -0.11 | 32.78 | -0.11 | 8185 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-12 | 7448 | 31 | 239145 | 76 | 233186 | 48 | 15654.93 | 17.72 | 15654.93 | 17.72 | 3901.9 | 0.5 | 18858 | 46 | 281851 | 201 | 33.18 | 0.06 | 32.64 | -0.14 | 8511 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-13 | 7480 | 32 | 239212 | 67 | 233186 | 0 | 15668.35 | 13.42 | 15668.35 | 13.42 | 3902.3 | 0.4 | 18858 | 0 | 281922 | 71 | 33.18 | 0 | 32.53 | -0.11 | 7752 | -759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-14 | 7511 | 31 | 239249 | 37 | 233273 | 87 | 15682.62 | 14.27 | 15682.62 | 14.27 | 3902.9 | 0.6 | 18932 | 74 | 282085 | 163 | 33.06 | -0.12 | 32.39 | -0.14 | 8230 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-15 | 7542 | 31 | 239275 | 26 | 233338 | 65 | 15694.77 | 12.15 | 15694.77 | 12.15 | 3903.2 | 0.3 | 18935 | 3 | 282182 | 97 | 32.91 | -0.15 | 32.31 | -0.08 | 8524 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-16 | 7573 | 31 | 239342 | 67 | 233338 | 0 | 15708.17 | 13.4 | 15708.17 | 13.4 | 3903.5 | 0.3 | 18935 | 0 | 282265 | 83 | 32.57 | -0.34 | 32.16 | -0.15 | 7698 | -826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-17 | 7573 | 0 | 239388 | 46 | 233338 | 0 | 15720.72 | 12.55 | 15720.72 | 12.55 | 3903.9 | 0.4 | 18966 | 31 | 282333 | 68 | 32.29 | -0.28 | 32.03 | -0.13 | 6959 | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-18 | 7595 | 22 | 239405 | 17 | 233338 | 0 | 15736.74 | 16.02 | 15736.74 | 16.02 | 3904.5 | 0.6 | 19003 | 37 | 282406 | 73 | 32.1 | -0.19 | 31.79 | -0.24 | 5055 | -1904 | 18765.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-18 09:55 | 2025-08-18 20:30 | [10 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9.9 | 0.19264 | 0 | 0
2025-08-19 | 7600 | 5 | 239537 | 132 | 233338 | 0 | 15753.13 | 16.39 | 15753.13 | 16.39 | 3905.3 | 0.8 | 19129 | 126 | 282611 | 205 | 31.92 | -0.18 | 31.59 | -0.2 | 8232 | 3177 | 15166.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-18 12:05 | 2025-08-18 18:00 | [10 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16.1667 | 0.31459 | 0 | 0
2025-08-20 | 7618 | 18 | 239637 | 100 | 233338 | 0 | 15771.89 | 18.76 | 15771.89 | 18.76 | 3905.8 | 0.5 | 19129 | 0 | 282731 | 120 | 31.72 | -0.2 | 31.43 | -0.16 | 8536 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-21 | 7636 | 18 | 239637 | 0 | 233501 | 163 | 15806.58 | 34.69 | 15806.58 | 34.69 | 3906.9 | 1.1 | 19129 | 0 | 283004 | 273 | 31.91 | 0.19 | 31.42 | -0.01 | 8442 | -94 | 23492.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 20:30 | [10 empty] | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 13.5455 | 0.26358 | 0 | 0
2025-08-22 | 7663 | 27 | 239807 | 170 | 233501 | 0 | 15828.91 | 22.33 | 15828.91 | 22.33 | 3907.4 | 0.5 | 19178 | 49 | 283221 | 217 | 31.97 | 0.06 | 31.41 | -0.01 | 8309 | -133 | 21211.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-18 12:55 | 2025-08-18 21:00 | [10 empty] | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 17.125 | 0.33324 | 0 | 0
2025-08-23 | 7692 | 29 | 239897 | 90 | 233587 | 86 | 15848.31 | 19.4 | 15848.31 | 19.4 | 3908.3 | 0.9 | 19330 | 152 | 283479 | 258 | 31.72 | -0.25 | 31.31 | -0.1 | 8000 | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-24 | 7717 | 25 | 239979 | 82 | 233676 | 89 | 15873.21 | 24.9 | 15873.21 | 24.9 | 3908.9 | 0.6 | 19418 | 88 | 283688 | 209 | 31.7 | -0.02 | 31.36 | 0.05 | 7470 | -530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-25 | 7721 | 4 | 240036 | 57 | 233676 | 0 | 15897.79 | 24.58 | 15897.79 | 24.58 | 3909.5 | 0.6 | 19489 | 71 | 283813 | 125 | 31.69 | -0.01 | 31.21 | -0.15 | 6672 | -798 | 22622.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 20:10 | [10 empty] | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 13.9 | 0.27048 | 0 | 0
2025-08-26 | 7751 | 30 | 240162 | 126 | 233690 | 14 | 15925.45 | 27.66 | 15925.45 | 27.66 | 3910.2 | 0.7 | 19563 | 74 | 284028 | 215 | 31.66 | -0.03 | 31.1 | -0.11 | 6156 | -516 | 33332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-26 06:30 | 2025-08-26 18:30 | [10 empty] | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 18.25 | 0.35513 | 0 | 0
2025-08-27 | 7776 | 25 | 240237 | 75 | 233810 | 120 | 15947.95 | 22.5 | 15947.95 | 22.5 | 3910.9 | 0.7 | 19687 | 124 | 284284 | 256 | 31.44 | -0.22 | 31.08 | -0.02 | 6410 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-28 | 7804 | 28 | 240409 | 172 | 233839 | 29 | 15971.54 | 23.59 | 15971.54 | 23.59 | 3911.5 | 0.6 | 19745 | 58 | 284537 | 253 | 31.36 | -0.08 | 31.06 | -0.02 | 6947 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-29 | 7836 | 32 | 240574 | 165 | 233969 | 130 | 15993.91 | 22.37 | 15993.91 | 22.37 | 3912.4 | 0.9 | 19849 | 104 | 284896 | 359 | 31.24 | -0.12 | 31.02 | -0.04 | 6805 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-30 | 7859 | 23 | 240683 | 109 | 234069 | 100 | 16010.97 | 17.06 | 16010.97 | 17.06 | 3913.7 | 1.3 | 20040 | 191 | 285206 | 310 | 31.33 | 0.09 | 30.97 | -0.05 | 4754 | -2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-08-31 | 7881 | 22 | 240791 | 108 | 234236 | 167 | 16037.92 | 26.95 | 16037.92 | 26.95 | 3915 | 1.3 | 20114 | 74 | 285524 | 318 | 31.28 | -0.05 | 30.94 | -0.03 | 8065 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-01 | 7908 | 27 | 240895 | 104 | 234333 | 97 | 16061.78 | 23.86 | 16061.78 | 23.86 | 3916.3 | 1.3 | 20263 | 149 | 285827 | 303 | 31.5 | 0.22 | 30.99 | 0.05 | 7212 | -853 | 20142.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-01 08:55 | 2025-09-01 20:10 | [10 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 10.4545 | 0.20344 | 0 | 0
2025-09-02 | 7938 | 30 | 240994 | 99 | 234455 | 122 | 16081.16 | 19.38 | 16081.16 | 19.38 | 3917.7 | 1.4 | 20356 | 93 | 286134 | 307 | 31.46 | -0.04 | 31.04 | 0.05 | 6124 | -1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-03 | 7961 | 23 | 241116 | 122 | 234552 | 97 | 16106.58 | 25.42 | 16106.58 | 25.42 | 3919 | 1.3 | 20473 | 117 | 286402 | 268 | 31.37 | -0.09 | 30.95 | -0.09 | 7693 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-04 | 7993 | 32 | 241166 | 50 | 234699 | 147 | 16126.67 | 20.09 | 16126.67 | 20.09 | 3920.4 | 1.4 | 20656 | 183 | 286707 | 305 | 31.49 | 0.12 | 31.03 | 0.08 | 7993 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-05 | 8021 | 28 | 241293 | 127 | 234759 | 60 | 16148.86 | 22.19 | 16148.86 | 22.19 | 3921.3 | 0.9 | 20825 | 169 | 286936 | 229 | 31.61 | 0.12 | 31.04 | 0.01 | 4537 | -3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-06 | 8054 | 33 | 241401 | 108 | 234862 | 103 | 16160.14 | 11.28 | 16160.14 | 11.28 | 3922.3 | 1 | 20954 | 129 | 287201 | 265 | 31.28 | -0.33 | 30.98 | -0.06 | 6340 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-07 | 8089 | 35 | 241490 | 89 | 234978 | 116 | 16170.31 | 10.17 | 16170.31 | 10.17 | 3923.6 | 1.3 | 21028 | 74 | 287477 | 276 | 31.31 | 0.03 | 31.05 | 0.07 | 6515 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-08 | 8159 | 70 | 241644 | 154 | 235132 | 154 | 16197.89 | 27.58 | 16197.89 | 27.58 | 3924.5 | 0.9 | 21159 | 131 | 287861 | 384 | 32 | 0.69 | 31.55 | 0.5 | 6225 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-09 | 8211 | 52 | 241739 | 95 | 235274 | 142 | 16223.75 | 25.86 | 16223.75 | 25.86 | 3925.4 | 0.9 | 21204 | 45 | 288174 | 313 | 32.2 | 0.2 | 31.76 | 0.21 | 4278 | -1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-10 | 8226 | 15 | 241875 | 136 | 235427 | 153 | 16249.85 | 26.1 | 16249.85 | 26.1 | 3926.8 | 1.4 | 21325 | 121 | 288500 | 326 | 32.02 | -0.18 | 31.84 | 0.08 | 7599 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-11 | 8239 | 13 | 241952 | 77 | 235512 | 85 | 16277.18 | 27.33 | 16277.18 | 27.33 | 3928 | 1.2 | 21487 | 162 | 288743 | 243 | 32.3 | 0.28 | 32 | 0.16 | 7087 | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-12 | 8239 | 0 | 242047 | 95 | 235573 | 61 | 16304.29 | 27.11 | 16304.29 | 27.11 | 3929.4 | 1.4 | 21588 | 101 | 288931 | 188 | 32.32 | 0.02 | 31.99 | -0.01 | 8747 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-13 | 8239 | 0 | 242124 | 77 | 235597 | 24 | 16324.87 | 20.58 | 16324.87 | 20.58 | 3930.7 | 1.3 | 21731 | 143 | 289094 | 163 | 32.39 | 0.07 | 31.94 | -0.05 | 8669 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-14 | 8239 | 0 | 242124 | 0 | 235597 | 0 | 16348.94 | 24.07 | 16348.94 | 24.07 | 3931.9 | 1.2 | 21777 | 46 | 108 | -288986 | 32.33 | -0.06 | 31.89 | -0.05 | 8310 | -359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-15 | 8258 | 19 | 242218 | 94 | 235664 | 67 | 16391.44 | 42.5 | 16391.44 | 42.5 | 3932.9 | 1 | 21923 | 146 | 302 | 194 | 32.54 | 0.21 | 32.14 | 0.25 | 7871 | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-16 | 8293 | 35 | 242287 | 69 | 235764 | 100 | 16426.25 | 34.81 | 16426.25 | 34.81 | 3933.7 | 0.8 | 22039 | 116 | 562 | 260 | 32.83 | 0.29 | 32.32 | 0.18 | 6852 | -1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-17 | 8328 | 35 | 242430 | 143 | 235846 | 82 | 16441.6 | 15.35 | 16441.6 | 15.35 | 3934.6 | 0.9 | 22084 | 45 | 814 | 252 | 32.82 | -0.01 | 32.48 | 0.16 | 5057 | -1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-18 | 8362 | 34 | 242480 | 50 | 236008 | 162 | 16458.07 | 16.47 | 16458.07 | 16.47 | 3935.8 | 1.2 | 22304 | 220 | 1081 | 267 | 33.09 | 0.27 | 32.67 | 0.19 | 5321 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-19 | 8398 | 36 | 242674 | 194 | 236008 | 0 | 16472.1 | 14.03 | 16472.1 | 14.03 | 3936.7 | 0.9 | 22470 | 166 | 1336 | 255 | 33.46 | 0.37 | 32.84 | 0.17 | 4496 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-20 | 8433 | 35 | 242706 | 32 | 236191 | 183 | 16479.1 | 7 | 16479.1 | 7 | 3937.5 | 0.8 | 22574 | 104 | 1604 | 268 | 33.57 | 0.11 | 32.92 | 0.08 | 8007 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-21 | 8448 | 15 | 242769 | 63 | 236191 | 0 | 16487.94 | 8.84 | 16487.94 | 8.84 | 3938.3 | 0.8 | 22614 | 40 | 1668 | 64 | 33.55 | -0.02 | 33.02 | 0.1 | 8479 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-22 | 8448 | 0 | 242836 | 67 | 236191 | 0 | 16499.86 | 11.92 | 16499.86 | 11.92 | 3939.1 | 0.8 | 22703 | 89 | 1818 | 150 | 33.34 | -0.21 | 33.08 | 0.06 | 8621 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-23 | 8448 | 0 | 242836 | 0 | 236279 | 88 | 16511.23 | 11.37 | 16511.23 | 11.37 | 3939.9 | 0.8 | 22790 | 87 | 1932 | 114 | 33.52 | 0.18 | 33.14 | 0.06 | 8650 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-24 | 8448 | 0 | 242864 | 28 | 236279 | 0 | 16523.01 | 11.78 | 16523.01 | 11.78 | 3941.3 | 1.4 | 22853 | 63 | 1999 | 67 | 33.34 | -0.18 | 33.24 | 0.1 | 8608 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-25 | 8448 | 0 | 242902 | 38 | 236279 | 0 | 16535.22 | 12.21 | 16535.22 | 12.21 | 3942.1 | 0.8 | 22978 | 125 | 2074 | 75 | 33.36 | 0.02 | 33.25 | 0.01 | 8575 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-26 | 0 |  | 242990 | 88 | 236279 | 0 | 16547.99 | 12.77 | 16547.99 | 12.77 | 3943 | 0.9 | 23028 | 50 | 2197 | 123 | 33.63 | 0.27 | 33.27 | 0.02 | 8658 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-27 | 0 |  | 242990 | 0 | 236304 | 25 | 16555.84 | 7.85 | 16555.84 | 7.85 | 3944.4 | 1.4 | 23120 | 92 | 2255 | 58 | 33.67 | 0.04 | 33.32 | 0.05 | 8596 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-28 | 0 |  | 242990 | 0 | 236304 | 0 | 16562.76 | 6.92 | 16562.76 | 6.92 | 3944.8 | 0.4 | 23120 | 0 | 2274 | 19 | 33.74 | 0.07 | 33.35 | 0.03 | 8283 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-29 | 0 |  | 243067 | 77 | 236351 | 47 | 16573.87 | 11.11 | 16573.87 | 11.11 | 3945.9 | 1.1 | 23244 | 124 | 2431 | 157 | 33.67 | -0.07 | 33.35 | 0 | 8689 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-09-30 | 0 |  | 243113 | 46 | 236351 | 0 | 16585 | 11.13 | 16585 | 11.13 | 3947.2 | 1.3 | 23250 | 6 | 2498 | 67 | 33.68 | 0.01 | 33.43 | 0.08 | 8650 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-01 | 0.1 | 0.1 | 243151 | 38 | 236400 | 49 | 16595.59 | 10.59 | 16595.59 | 10.59 | 3948.4 | 1.2 | 23333 | 83 | 2610 | 112 | 33.6 | -0.08 | 33.37 | -0.06 | 8442 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-02 | 0.1 | 0 | 243188 | 37 | 236454 | 54 | 16605.39 | 9.8 | 16605.39 | 9.8 | 3949.7 | 1.3 | 23541 | 208 | 2727 | 117 | 33.79 | 0.19 | 33.37 | 0 | 8428 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-03 | 0.1 | 0 | 243262 | 74 | 236501 | 47 | 16607.43 | 2.04 | 16607.43 | 2.04 | 3950.6 | 0.9 | 23656 | 115 | 2879 | 152 | 33.87 | 0.08 | 33.27 | -0.1 | 8459 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-04 | 0.1 | 0 | 243299 | 37 | 236501 | 0 | 16610.19 | 2.76 | 16610.19 | 2.76 | 3951.6 | 1 | 23663 | 7 | 2896 | 17 | 33.68 | -0.19 | 33.25 | -0.02 | 8599 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-05 | 0.1 | 0 | 243299 | 0 | 236501 | 0 | 16612.17 | 1.98 | 16612.17 | 1.98 | 3952.6 | 1 | 23801 | 138 | 2911 | 15 | 33.71 | 0.03 | 33.29 | 0.04 | 8270 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-06 | 0.1 | 0 | 243299 | 0 | 236508 | 7 | 16614.37 | 2.2 | 16614.37 | 2.2 | 3953.1 | 0.5 | 23833 | 32 | 2927 | 16 | 33.77 | 0.06 | 33.21 | -0.08 | 8264 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-07 | 0.1 | 0 | 243299 | 0 | 236520 | 12 | 16616.04 | 1.67 | 16616.04 | 1.67 | 3953.6 | 0.5 | 23861 | 28 | 2941 | 14 | 33.78 | 0.01 | 33.2 | -0.01 | 8431 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-08 | 0.1 | 0 | 243350 | 51 | 236572 | 52 | 16620.5 | 4.46 | 16620.5 | 4.46 | 3954.4 | 0.8 | 23898 | 37 | 3094 | 153 | 33.19 | -0.59 | 33.73 | 0.53 | 8662 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-09 | 0.1 | 0 | 243350 | 0 | 236637 | 65 | 16622.67 | 2.17 | 16622.67 | 2.17 | 3955.3 | 0.9 | 23932 | 34 | 3164 | 70 | 33.7 | 0.51 | 33.16 | -0.57 | 8139 | -523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-10 | 0.1 | 0 | 243350 | 0 | 236655 | 18 | 16624.99 | 2.32 | 16624.99 | 2.32 | 3956.3 | 1 | 24129 | 197 | 3225 | 61 | 33.61 | -0.09 | 33.17 | 0.01 | 8414 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-11 | 0.1 | 0 | 243350 | 0 | 236655 | 0 | 16628.35 | 3.36 | 16628.35 | 3.36 | 3956.7 | 0.4 | 24129 | 0 | 3229 | 4 | 33.54 | -0.07 | 33.12 | -0.05 | 8094 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-12 | 0.1 | 0 | 243350 | 0 | 236672 | 17 | 16630.27 | 1.92 | 16630.27 | 1.92 | 3957.2 | 0.5 | 24168 | 39 | 3246 | 17 | 33.47 | -0.07 | 33.09 | -0.03 | 8511 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-13 | 0.1 | 0 | 243435 | 85 | 236672 | 0 | 16635.12 | 4.85 | 16635.12 | 4.85 | 3958 | 0.8 | 24224 | 56 | 3396 | 150 | 33.3 | -0.17 | 33.09 | 0 | 7660 | -851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-14 | 0.1 | 0 | 243507 | 72 | 236710 | 38 | 16640.76 | 5.64 | 16640.76 | 5.64 | 3959 | 1 | 24359 | 135 | 3504 | 108 | 33.18 | -0.12 | 33.05 | -0.04 | 8620 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-15 | 0.1 | 0 | 243523 | 16 | 236817 | 107 | 16645.92 | 5.16 | 16645.92 | 5.16 | 3960.2 | 1.2 | 24575 | 216 | 3631 | 127 | 33.2 | 0.02 | 33 | -0.05 | 8590 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-16 | 0.1 | 0 | 243599 | 76 | 236817 | 0 | 16650.49 | 4.57 | 16650.49 | 4.57 | 3961.1 | 0.9 | 24692 | 117 | 3726 | 95 | 33.24 | 0.04 | 32.98 | -0.02 | 8661 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-17 | 0.1 | 0 | 243681 | 82 | 236838 | 21 | 16656.03 | 5.54 | 16656.03 | 5.54 | 3962 | 0.9 | 24803 | 111 | 3833 | 107 | 33.19 | -0.05 | 32.98 | 0 | 7792 | -869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-18 | 0.1 | 0 | 243681 | 0 | 236861 | 23 | 16658.63 | 2.6 | 16658.63 | 2.6 | 3962.5 | 0.5 | 24852 | 49 | 3895 | 62 | 33.1 | -0.09 | 32.92 | -0.06 | 8410 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-19 | 0.1 | 0 | 243681 | 0 | 236861 | 0 | 16660.72 | 2.09 | 16660.72 | 2.09 | 3963.1 | 0.6 | 24882 | 30 | 3914 | 19 | 32.99 | -0.11 | 32.96 | 0.04 | 8007 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-20 | 0.2 | 0.1 | 243718 | 37 | 236959 | 98 | 16665.14 | 4.42 | 16665.14 | 4.42 | 3964 | 0.9 | 24940 | 58 | 4076 | 162 | 33.23 | 0.24 | 32.9 | -0.06 | 8654 | 647 | 53261.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-20 01:25 | 2025-10-20 15:00 | [10 empty] | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 22.3571 | 0.43505 | 0 | 0
2025-10-21 | 0.2 | 0 | 243809 | 91 | 236959 | 0 | 16669.63 | 4.49 | 16669.63 | 4.49 | 3965.3 | 1.3 | 25048 | 108 | 4228 | 152 | 33.19 | -0.04 | 32.91 | 0.01 | 8522 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-22 | 0.2 | 0 | 243898 | 89 | 236983 | 24 | 16674.25 | 4.62 | 16674.25 | 4.62 | 3966.3 | 1 | 25212 | 164 | 4300 | 72 | 33.18 | -0.01 | 32.87 | -0.04 | 8621 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-23 | 0.2 | 0 | 243898 | 0 | 237051 | 68 | 16679.24 | 4.99 | 16679.24 | 4.99 | 3967.6 | 1.3 | 25260 | 48 | 4412 | 112 | 33.07 | -0.11 | 32.84 | -0.03 | 8643 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-24 | 0.2 | 0 | 244023 | 125 | 237054 | 3 | 16683.86 | 4.62 | 16683.86 | 4.62 | 3969.1 | 1.5 | 25534 | 274 | 4568 | 156 | 33.16 | 0.09 | 32.81 | -0.03 | 8690 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-25 | 0.2 | 0 | 244023 | 0 | 237054 | 0 | 16686.24 | 2.38 | 16686.24 | 2.38 | 3969.5 | 0.4 | 25546 | 12 | 4591 | 23 | 33.24 | 0.08 | 32.78 | -0.03 | 8293 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-26 | 0.2 | 0 | 244023 | 0 | 237054 | 0 | 16688.16 | 1.92 | 16688.16 | 1.92 | 3969.9 | 0.4 | 25546 | 0 | 4614 | 23 | 33.14 | -0.1 | 32.79 | 0.01 | 8008 | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-27 | 0.2 | 0 | 244112 | 89 | 237085 | 31 | 16692.31 | 4.15 | 16692.31 | 4.15 | 3970.7 | 0.8 | 25606 | 60 | 4732 | 118 | 32.77 | -0.37 | 32.89 | 0.1 | 8607 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-28 | 0.2 | 0 | 244112 | 0 | 237167 | 82 | 16696.38 | 4.07 | 16696.38 | 4.07 | 3971.7 | 1 | 25741 | 135 | 4845 | 113 | 33.01 | 0.24 | 32.76 | -0.13 | 8640 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-29 | 30 | 29.8 | 244192 | 80 | 237207 | 40 | 16700.41 | 4.03 | 16700.41 | 4.03 | 3972.7 | 1 | 25899 | 158 | 4956 | 111 | 33.16 | 0.15 | 32.78 | 0.02 | 8062 | -578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-30 | 121.2 | 91.2 | 244311 | 119 | 237207 | 0 | 16704.38 | 3.97 | 16704.38 | 3.97 | 3973.4 | 0.7 | 25962 | 63 | 5111 | 155 | 33.45 | 0.29 | 32.91 | 0.13 | 8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-10-31 | 210 | 88.8 | 244367 | 56 | 237332 | 125 | 16709.12 | 4.74 | 16709.12 | 4.74 | 3974.5 | 1.1 | 26157 | 195 | 5358 | 247 | 33.74 | 0.29 | 33.02 | 0.11 | 4834 | -3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-01 | 270.8 | 60.8 | 244522 | 155 | 237415 | 83 | 16710.89 | 1.77 | 16710.89 | 1.77 | 3975.2 | 0.7 | 26174 | 17 | 5610 | 252 | 33.68 | -0.06 | 33.14 | 0.12 | 7404 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-02 | 270.8 | 0 | 244529 | 7 | 237442 | 27 | 16715.55 | 4.66 | 16715.55 | 4.66 | 3975.6 | 0.4 | 26174 | 0 | 5680 | 70 | 33.73 | 0.05 | 33.13 | -0.01 | 8842 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-03 | 270.8 | 0 | 244529 | 0 | 237485 | 43 | 16719.8 | 4.25 | 16719.8 | 4.25 | 3976.6 | 1 | 26343 | 169 | 5750 | 70 | 33.51 | -0.22 | 33.13 | 0 | 8558 | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-04 | 270.8 | 0 | 244600 | 71 | 237501 | 16 | 16723.39 | 3.59 | 16723.39 | 3.59 | 3977.4 | 0.8 | 26405 | 62 | 5911 | 161 | 33.43 | -0.08 | 33.13 | 0 | 8666 | 108 | 18151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-04 11:05 | 2025-11-04 20:30 | [10 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9.5 | 0.18486 | 0 | 0
2025-11-05 | 270.8 | 0 | 244600 | 0 | 237598 | 97 | 16733.1 | 9.71 | 16733.1 | 9.71 | 3978.5 | 1.1 | 26486 | 81 | 6059 | 148 | 33.54 | 0.11 | 33.15 | 0.02 | 8656 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-06 | 288.8 | 18 | 244698 | 98 | 237622 | 24 | 16737.1 | 4 | 16737.1 | 4 | 3979.8 | 1.3 | 26700 | 214 | 6218 | 159 | 33.74 | 0.2 | 33.19 | 0.04 | 8631 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-07 | 372.9 | 84.1 | 244738 | 40 | 237755 | 133 | 16741.21 | 4.11 | 16741.21 | 4.11 | 3980.9 | 1.1 | 26866 | 166 | 6431 | 213 | 34.11 | 0.37 | 33.34 | 0.15 | 8678 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-08 | 372.9 | 0 | 244805 | 67 | 237765 | 10 | 16742.86 | 1.65 | 16742.86 | 1.65 | 3981.6 | 0.7 | 26924 | 58 | 6579 | 148 | 34.07 | -0.04 | 33.3 | -0.04 | 8662 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-09 | 372.9 | 0 | 244870 | 65 | 237765 | 0 | 16744.49 | 1.63 | 16744.49 | 1.63 | 3982.4 | 0.8 | 26991 | 67 | 6645 | 66 | 33.98 | -0.09 | 33.27 | -0.03 | 8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-10 | 372.9 | 0 | 244907 | 37 | 237837 | 72 | 16751.3 | 6.81 | 16751.3 | 6.81 | 3983.3 | 0.9 | 27110 | 119 | 6810 | 165 | 33.78 | -0.2 | 33.25 | -0.02 | 8598 | -64 | 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-11 | 372.9 | 0 | 244947 | 40 | 237859 | 22 | 16755.62 | 4.32 | 16755.62 | 4.32 | 3984.2 | 0.9 | 27203 | 93 | 6906 | 96 | 33.83 | 0.05 | 33.27 | 0.02 | 8667 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-12 | 372.9 | 0 | 245003 | 56 | 237859 | 0 | 16759.78 | 4.16 | 16759.78 | 4.16 | 3985.4 | 1.2 | 27286 | 83 | 7031 | 125 | 34.03 | 0.2 | 33.23 | -0.04 | 8603 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-13 | 372.9 | 0 | 245073 | 70 | 237883 | 24 | 16763.77 | 3.99 | 16763.77 | 3.99 | 3986.2 | 0.8 | 27367 | 81 | 7157 | 126 | 34.05 | 0.02 | 33.24 | 0.01 | 8633 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-14 | 372.9 | 0 | 245073 | 0 | 237945 | 62 | 16767.98 | 4.21 | 16767.98 | 4.21 | 3987.3 | 1.1 | 27383 | 16 | 7234 | 77 | 33.84 | -0.21 | 33.22 | -0.02 | 8624 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-15 | 372.9 | 0 | 245073 | 0 | 237945 | 0 | 16769.85 | 1.87 | 16769.85 | 1.87 | 3988.5 | 1.2 | 27481 | 98 | 7257 | 23 | 33.72 | -0.12 | 33.2 | -0.02 | 8292 | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-16 | 372.9 | 0 | 245073 | 0 | 237962 | 17 | 16771.1 | 1.25 | 16771.1 | 1.25 | 3989 | 0.5 | 27490 | 9 | 7279 | 22 | 33.62 | -0.1 | 33.19 | -0.01 | 8683 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-17 | 391.9 | 19 | 245199 | 126 | 237963 | 1 | 16775.43 | 4.33 | 16775.43 | 4.33 | 3989.8 | 0.8 | 27523 | 33 | 7471 | 192 | 33.41 | -0.21 | 33.3 | 0.11 | 7803 | -880 | 94613.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-17 05:55 | 2025-11-18 | [10 empty] | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 31.8333 | 0.61945 | 0 | 0
2025-11-18 | 391.9 | 0 | 245265 | 66 | 237996 | 33 | 16795.5 | 20.07 | 16795.5 | 20.07 | 3990.9 | 1.1 | 27639 | 116 | 7670 | 199 | 33.8 | 0.39 | 33.23 | -0.07 | 8313 | 510 | 185693.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | [10 empty] | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 48.5417 | 0.94457 | 0 | 0
2025-11-19 | 391.9 | 0 | 245282 | 17 | 238075 | 79 | 16804.94 | 9.44 | 16804.94 | 9.44 | 3992 | 1.1 | 27818 | 179 | 7837 | 167 | 33.86 | 0.06 | 33.15 | -0.08 | 8679 | 366 | 122856.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-19 06:00 | 2025-11-20 | [10 empty] | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 43 | 0.83674 | 0 | 0
2025-11-20 | 391.9 | 0 | 245309 | 27 | 238104 | 29 | 16820.07 | 15.13 | 16820.07 | 15.13 | 3992.7 | 0.7 | 27902 | 84 | 7939 | 102 | 33.74 | -0.12 | 33.17 | 0.02 | 8661 | -18 | 84943.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-20 06:00 | 2025-11-20 19:00 | [10 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 41.5385 | 0.8083 | 0 | 0
2025-11-21 | 392.3 | 0.4 | 245433 | 124 | 238104 | 0 | 16824.78 | 4.71 | 16824.78 | 4.71 | 3993.7 | 1 | 28027 | 125 | 8138 | 199 | 33.97 | 0.23 | 33.1 | -0.07 | 7973 | -688 | 120596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-22 | [10 empty] | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 45.1765 | 0.87909 | 0 | 0
2025-11-22 | 392.3 | 0 | 245433 | 0 | 238212 | 108 | 16826.63 | 1.85 | 16826.63 | 1.85 | 3995 | 1.3 | 28250 | 223 | 8303 | 165 | 33.96 | -0.01 | 33.14 | 0.04 | 8535 | 562 | 61794.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-22 01:00 | 2025-11-22 15:00 | 2025-11-23 | [8 empty] | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 37.9 | 0.7375 | 0 | 0
2025-11-23 | 449.4 | 57.1 | 245433 | 0 | 238280 | 68 | 16827.8 | 1.17 | 16827.8 | 1.17 | 3995.6 | 0.6 | 28322 | 72 | 8429 | 126 | 33.6 | -0.36 | 33.15 | 0.01 | 8186 | -349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-11-24 | 461 | 11.6 | 245577 | 144 | 238280 | 0 | 16832.57 | 4.77 | 16832.57 | 4.77 | 3996.6 | 1 | 28461 | 139 | 8626 | 197 | 33.84 | 0.24 | 33.18 | 0.03 | 8683 | 497 | 108039.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 05:00 | 2025-11-24 21:00 | [10 empty] | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 42.125 | 0.81971 | 0 | 0
2025-11-25 | 461 | 0 | 245590 | 13 | 238357 | 77 | 16836.62 | 4.05 | 16836.62 | 4.05 | 3997.5 | 0.9 | 28513 | 52 | 8807 | 181 | 33.82 | -0.02 | 33.15 | -0.03 | 8015 | -668 | 108252.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25 05:55 | 2025-11-25 21:00 | [10 empty] | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 45.7333 | 0.88993 | 0 | 0
2025-11-26 | 461 | 0 | 245671 | 81 | 238375 | 18 | 16841.04 | 4.42 | 16841.04 | 4.42 | 3998.9 | 1.4 | 28666 | 153 | 8964 | 157 | 33.74 | -0.08 | 33.13 | -0.02 | 7769 | -246 | 104215.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-26 05:55 | 2025-11-26 21:00 | [10 empty] | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 43.8667 | 0.8536 | 0 | 0
2025-11-27 | 461 | 0 | 245823 | 152 | 238375 | 0 | 16848.96 | 7.92 | 16848.96 | 7.92 | 3999.8 | 0.9 | 28737 | 71 | 9189 | 225 | 33.47 | -0.27 | 32.99 | -0.14 | 8443 | 674 | 106953.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-27 05:55 | 2025-11-27 21:00 | [10 empty] | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 45.2667 | 0.88085 | 0 | 0
2025-11-28 | 461 | 0 | 245833 | 10 | 238417 | 42 | 16856.42 | 7.46 | 16856.42 | 7.46 | 4001.1 | 1.3 | 28892 | 155 | 9272 | 83 | 33.71 | 0.24 | 33.09 | 0.1 | 8237 | -206 | 131915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-28 06:00 | 2025-11-29 | [10 empty] | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 49.1765 | 0.95693 | 0 | 0
2025-11-29 | 461 | 0 | 245873 | 40 | 238468 | 51 | 16858.38 | 1.96 | 16858.38 | 1.96 | 4002.4 | 1.3 | 28995 | 103 | 9440 | 168 | 33.78 | 0.07 | 33.1 | 0.01 | 7990 | -247 | 5113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-29 01:00 | [10 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0.73944 | 0 | 0
2025-11-30 | 461 | 0 | 245984 | 111 | 238468 | 0 | 16859.83 | 1.45 | 16859.83 | 1.45 | 4003.7 | 1.3 | 29153 | 158 | 9551 | 111 | 33.5 | -0.28 | 33.02 | -0.08 | 8242 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
2025-12-01 | 461 | 0 | 246009 | 25 | 238486 | 18 | 16865.59 | 5.76 | 16865.59 | 5.76 | 4004.6 | 0.9 | 29290 | 137 | 9644 | 93 | 33.62 | 0.12 | 33.02 | 0 | 8692 | 450 | 107252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 04:00 | 2025-12-01 21:00 | [10 empty] | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 39.2353 | 0.76348 | 0 | 0
2025-12-02 | 461 | 0 | 246009 | 0 | 238564 | 78 | 16870.1 | 4.51 | 16870.1 | 4.51 | 4005.6 | 1 | 29369 | 79 | 9813 | 169 | 33.68 | 0.06 | 33.02 | 0 | 8359 | -333 | 128560.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-02 06:00 | 2025-12-03 | [10 empty] | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 45.2222 | 0.87998 | 0 | 0
2025-12-03 | 461 | 0 | 246129 | 120 | 238584 | 20 | 16875.8 | 5.7 | 16875.8 | 5.7 | 4006.8 | 1.2 | 29554 | 185 | 10061 | 248 | 33.55 | -0.13 | 33.03 | 0.01 | 8496 | 137 | 175848.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | [10 empty] | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 46.7917 | 0.91052 | 0 | 0
2025-12-04 | 461 | 0 | 246194 | 65 | 238584 | 0 | 16881.52 | 5.72 | 16881.52 | 5.72 | 4007.8 | 1 | 29704 | 150 | 10184 | 123 | 33.37 | -0.18 | 33 | -0.03 | 8092 | -404 | 185569.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | [10 empty] | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 48.5 | 0.94376 | 0 | 0
2025-12-05 | 461 | 0 | 246194 | 0 | 238727 | 143 | 16887.39 | 5.87 | 16887.39 | 5.87 | 4008.9 | 1.1 | 29874 | 170 | 10390 | 206 | 33.35 | -0.02 | 32.96 | -0.04 | 8451 | 359 | 189215.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | [10 empty] | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 49.5417 | 0.96403 | 0 | 0
2025-12-06 | 461 | 0 | 246303 | 109 | 238731 | 4 | 16892.43 | 5.04 | 16892.43 | 5.04 | 4009.6 | 0.7 | 29941 | 67 | 10598 | 208 | 33.53 | 0.18 | 33.04 | 0.08 | 8581 | 130 | 147299.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-06 15:55 | 2025-12-07 12:00 | [8 empty] | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 46.55 | 0.90582 | 0 | 0
2025-12-07 | 461 | 0 | 246331 | 28 | 238731 | 0 | 16897.36 | 4.93 | 16897.36 | 4.93 | 4010.4 | 0.8 | 30031 | 90 | 10625 | 27 | 33.45 | -0.08 | 32.88 | -0.16 | 8537 | -44 | 7724.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-07 | 2025-12-07 01:30 | [10 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28.5 | 0.55458 | 0 | 0
2025-12-08 | 486.7 | 25.7 | 246353 | 22 | 238854 | 123 | 16904.12 | 6.76 | 16904.12 | 6.76 | 4011.4 | 1 | 30181 | 150 | 10844 | 219 | 33.32 | -0.13 | 32.88 | 0 | 8295 | -242 | 134413.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-08 04:00 | 2025-12-09 | [10 empty] | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 41.85 | 0.81436 | 0 | 0
2025-12-09 | 568 | 81.3 | 246482 | 129 | 238896 | 42 | 16908.99 | 4.87 | 16908.99 | 4.87 | 4012.4 | 1 | 30330 | 149 | 11101 | 257 | 33.51 | 0.19 | 33 | 0.12 | 8619 | 324 | 98792.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-09 06:00 | 2025-12-09 21:00 | [10 empty] | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 41.2667 | 0.80301 | 0 | 0
2025-12-10 | 568 | 0 | 246529 | 47 | 238896 | 0 | 16913.34 | 4.35 | 16913.34 | 4.35 | 4013.5 | 1.1 | 30513 | 183 | 11173 | 72 | 33.59 | 0.08 | 32.98 | -0.02 | 4815 | -3804 | 131662.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-10 05:45 | 2025-12-11 | [10 empty] | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 47.0556 | 0.91566 | 0 | 0
2025-12-11 | 568 | 0 | 246644 | 115 | 238956 | 60 | 16917.92 | 4.58 | 16917.92 | 4.58 | 4014.4 | 0.9 | 30630 | 117 | 11437 | 264 | 33.41 | -0.18 | 32.94 | -0.04 | 8638 | 3823 | 160763.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 02:00 | 2025-12-11 05:00 | 2025-12-12 | [8 empty] | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 47.1905 | 0.91828 | 0 | 0
2025-12-12 | 568 | 0 | 246680 | 36 | 238968 | 12 | 16923.55 | 5.63 | 16923.55 | 5.63 | 4015.1 | 0.7 | 30705 | 75 | 11553 | 116 | 33.81 | 0.4 | 33.06 | 0.12 | 8444 | -194 | 143627.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 01:00 | 2025-12-12 05:40 | 2025-12-13 | [8 empty] | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 50.3889 | 0.98052 | 0 | 0
2025-12-13 | 568 | 0 | 246680 | 0 | 238993 | 25 | 16926.75 | 3.2 | 16926.75 | 3.2 | 4015.7 | 0.6 | 30752 | 47 | 11622 | 69 | 33.67 | -0.14 | 33.03 | -0.03 | 8171 | -273 | 69954.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 2025-12-13 00:30 | 2025-12-13 13:50 | 2025-12-14 | [8 empty] | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 40.5455 | 0.78898 | 0 | 0
2025-12-14 | 568 | 0 | 246680 | 0 | 239094 | 101 | 16929.59 | 2.84 | 16929.59 | 2.84 | 4016.7 | 1 | 30905 | 153 | 11826 | 204 | 33.46 | -0.21 | 32.97 | -0.06 | 8515 | 344 | 70998.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-14 | 2025-12-14 01:00 | 2025-12-14 13:50 | 2025-12-15 | [8 empty] | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 44.8 | 0.87176 | 0 | 0
2025-12-15 | 593.4 | 25.4 | 246782 | 102 | 239128 | 34 | 16935.66 | 6.07 | 16935.66 | 6.07 | 4017.5 | 0.8 | 30905 | 0 | 12249 | 423 | 33.17 | -0.29 | 33.05 | 0.08 | 8598 | 83 | 140383.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-15 05:25 | 2025-12-16 | [10 empty] | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 46.6842 | 0.90843 | 0 | 0
2025-12-16 | 593.4 | 0 | 246827 | 45 | 239202 | 74 | 16940.93 | 5.27 | 16940.93 | 5.27 | 4018.7 | 1.2 | 31100 | 195 | 12037 | -212 | 33.56 | 0.39 | 33.05 | 0 | 8526 | -72 | 178242.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | [10 empty] | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 47.2917 | 0.92025 | 0 | 0
2025-12-17 | 616.3 | 22.9 | 246896 | 69 | 239202 | 0 | 16945.29 | 4.36 | 16945.29 | 4.36 | 4019.8 | 1.1 | 31206 | 106 | 12397 | 360 | 33.6 | 0.04 | 33.05 | 0 | 8158 | -368 | 139779.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-17 05:30 | 2025-12-18 | [10 empty] | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 47.0526 | 0.9156 | 0 | 0
2025-12-18 | 651.2 | 34.9 | 246982 | 86 | 239260 | 58 | 16949.62 | 4.33 | 16949.62 | 4.33 | 4020.8 | 1 | 31329 | 123 | 12598 | 201 | 33.6 | 0 | 33.16 | 0.11 | 8077 | -81 | 141729.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 01:00 | 2025-12-18 05:25 | 2025-12-19 | [8 empty] | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 47.6316 | 0.92686 | 0 | 0
2025-12-19 | 651.2 | 0 | 247053 | 71 | 239280 | 20 | 16954.65 | 5.03 | 16954.65 | 5.03 | 4021.6 | 0.8 | 31433 | 104 | 12794 | 196 | 33.73 | 0.13 | 33.1 | -0.06 | 6841 | -1236 | 138293.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-19 05:25 | 2025-12-20 | [10 empty] | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 46.3158 | 0.90126 | 0 | 0
2025-12-20 | 651.2 | 0 | 247133 | 80 | 239286 | 6 | 16956.8 | 2.15 | 16956.8 | 2.15 | 4022.9 | 1.3 | 31617 | 184 | 12946 | 152 | 33.65 | -0.08 | 33.09 | -0.01 | 8682 | 1841 | 43357.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 07:50 | [10 empty] | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 33.875 | 0.65917 | 0 | 0
2025-12-21 | 651.2 | 0 | 247133 | 0 | 239286 | 0 | 16959.16 | 2.36 | 16959.16 | 2.36 | 4023.6 | 0.7 | 31685 | 68 | 12969 | 23 | 33.64 | -0.01 | 33.12 | 0.03 | 8067 | -615 | 58833.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 13:55 | 2025-12-22 | [10 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 36.7 | 0.71415 | 0 | 0
2025-12-22 | 651.2 | 0 | 247211 | 78 | 239326 | 40 | 16963.32 | 4.16 | 16963.32 | 4.16 | 4024.6 | 1 | 31847 | 162 | 13212 | 243 | 33.37 | -0.27 | 33.12 | 0 | 8575 | 508 | 180382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | [10 empty] | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 47.4167 | 0.92268 | 0 | 0
2025-12-23 | 651.2 | 0 | 247312 | 101 | 239326 | 0 | 16968.07 | 4.75 | 16968.07 | 4.75 | 4025.7 | 1.1 | 31921 | 74 | 13368 | 156 | 33.6 | 0.23 | 33.11 | -0.01 | 8130 | -445 | 161707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | [10 empty] | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 47.0455 | 0.91546 | 0 | 0
2025-12-24 | 651.2 | 0 | 247373 | 61 | 239365 | 39 | 16972.41 | 4.34 | 16972.41 | 4.34 | 4026.8 | 1.1 | 31998 | 77 | 13578 | 210 | 33.73 | 0.13 | 33.11 | 0 | 8349 | 219 | 133724.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 00:20 | 2025-12-24 05:55 | 2025-12-25 | [8 empty] | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 47 | 0.91457 | 0 | 0
2025-12-25 | 651.2 | 0 | 247437 | 64 | 239365 | 0 | 16974.99 | 2.58 | 16974.99 | 2.58 | 4028.1 | 1.3 | 32213 | 215 | 13776 | 198 | 33.43 | -0.3 | 33.03 | -0.08 | 8387 | 38 | 197988.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | [10 empty] | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 51.5 | 1.0021 | 0 | 0
2025-12-26 | 651.2 | 0 | 247460 | 23 | 239475 | 110 | 16980.23 | 5.24 | 16980.23 | 5.24 | 4029.5 | 1.4 | 32460 | 247 | 14034 | 258 | 33.24 | -0.19 | 33.04 | 0.01 | 8581 | 194 | 195624.14 | 0 | 0 | 53820 | 0 | 53820 | 24 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 8.3833 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | [8 empty] | 9:45 | 18:08 | 1243 | 0 | 0 | 475 | 475 | 1718 | 51.7917 | 1.0078 | 0 | 0
2025-12-27 | 651.2 | 0 | 247460 | 0 | 239517 | 42 | 16984.12 | 3.89 | 16984.12 | 3.89 | 4030.2 | 0.7 | 32546 | 86 | 14150 | 116 | 33.33 | 0.09 | 33.09 | 0.05 | 8595 | 14 | 198232.2 | 0 | 0 | 25426.8 | 0 | 25426.8 | 24 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | [8 empty] | 5:00 | 9:00 | 1250 | 0 | 0 | 225 | 225 | 1475 | 52.0833 | 1.0135 | 0 | 0
2025-12-28 | 651.2 | 0 | 247499 | 39 | 239517 | 0 | 16988.12 | 4 | 16988.12 | 4 | 4030.9 | 0.7 | 32603 | 57 | 14265 | 115 | 33.4 | 0.07 | 33.1 | 0.01 | 8494 | -101 | 197996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | [10 empty] | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 52.125 | 1.0143 | 0 | 0
2025-12-29 | 651.2 | 0 | 247577 | 78 | 239562 | 45 | 16991.92 | 3.8 | 16991.92 | 3.8 | 4031.8 | 0.9 | 32664 | 61 | 14458 | 193 | 33.58 | 0.18 | 33.097 | -0.003 | 8586 | 92 | 170835.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | [10 empty] | 1098.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.098 | 45.7541 | 0.89033 | 0 | 0
2025-12-30 | 651.2 | 0 | 247621 | 44 | 239580 | 18 | 16998.23 | 6.31 | 16998.23 | 6.31 | 4033.1 | 1.3 | 32794 | 130 | 14615 | 157 | 33.8 | 0.22 | 33.07 | -0.027 | 8016 | -570 | 193992.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | [10 empty] | 1238.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.248 | 51.5937 | 1.004 | 0 | 0
2025-12-31 | 651.2 | 0 | 247667 | 46 | 239580 | 0 | 17003.9 | 5.67 | 17003.9 | 5.67 | 4034.1 | 1 | 32935 | 141 | 14730 | 115 | 33.53 | -0.27 | 33.04 | -0.03 | 8039 | 23 | 198795.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | [10 empty] | 1248.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.654 | 52.0273 | 1.0124 | 0 | 0
Formulas:
구분 = [구분, row above]+1
Note on AX3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 열병합발전 : 51.39Gcal/h 온수보일러 : 68.8Gcal/h x 3기
Note on AL4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 직접 기입
Note on O41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 밸브 미잠금으로 폐수발생량 많은것으로 예상 2/6 9:00 운영교대 발견 및 공유 - 지하 TCV-8610 드레인 열림 - 지하 청소용 시수 열림

## 운전실적_원본
2025-01-01
단위 | ㎥/d | ㎥/d | ㎥/d | ㎥/d | ㎥/d | kWh | ㎥/d | ㎥Σ | m | m | mm | LNG 사용량(N㎥) | [5 empty] | 운전시간 |  |  |  | 수열량 | [5 empty] | 질소 산화물
구분 | ACC 충수 | A Train 생산 | B Train 생산 | 생활용수 | 1차 냉각수 | 폐수 전력 | 방류수 | 용수사용량 | ACC LIT | ACC WIT | 순수 LIT | W_CHP(사용량) | #1 PLB(L) | #2 PLB(L) | #3 PLB(L) | PLB가스 사용량오차 | W_PLB(사용량) | 주보일러 | PLB#1 | PLB#2 | PLB#3 | W_CHP(H생산) | #1 PLB | #2 PLB | #3 PLB | W_PLB(H생산) | 자체생산 | CHP
2024-12-31 | 3486 | 226260 | 220542 | 13810 | 10353 | 3741.5 | 3667 | 241771 | 30.97 | 30.167 | 0 | 8660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3
2025-01-01 | 3536 | 226305 | 220548 | 13811 | 10386 | 3742.4 | 3739 | 241878 | 30.74 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
2025-01-02 | 3564 | 226331 | 220692 | 13816 | 10410 | 3743.2 | 3859 | 242123 | 30.63 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | 3592 | 226467 | 220716 | 13821 | 10410 | 3743.9 | 3943 | 242322 | 30.82 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 3605 | 226467 | 220797 | 13822 | 10417 | 3744.5 | 3981 | 242472 | 30.52 | 30.19 | 0 | 74419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 31.8
2025-01-05 | 3619 | 226526 | 220881 | 13824 | 10418 | 3745.1 | 4035 | 242667 | 30.46 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90259.6 | 0 | 90259.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 0
2025-01-06 | 3647 | 226620 | 220940 | 13829 | 10418 | 3745.7 | 4081 | 242867 | 30.38 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 | 3654 | 226639 | 221040 | 13833 | 10436 | 3746.5 | 4204 | 243036 | 30.7 | 30.04 | 0 | 160135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 59.1
2025-01-08 | 3685 | 226756 | 221163 | 13837 | 10450 | 3747.7 | 4326 | 243372 | 30.3 | 29.9 | 0 | 99420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 31.4
2025-01-09 | 3717 | 226917 | 221196 | 13841 | 10472 | 3748.7 | 4448 | 243617 | 30.3 | 29.925 | 0 | 195590.1 | 0 | 0 | 31637.4 | 0 | 31637.4 | 24 | 0 | 0 | 8.5 | 1246.2 | 0 | 0 | 281 | 281 | 1527.2 | 81
2025-01-10 | 3750 | 226942 | 221360 | 13845 | 10494 | 3749.7 | 4564 | 243914 | 30.6 | 29.99 | 0 | 194758.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.8 | 74.7
2025-01-11 | 3782 | 227056 | 221408 | 13846 | 10505 | 3750.4 | 4652 | 244154 | 30.44 | 29.93 | 0 | 95717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 36.2
2025-01-12 | 3804 | 227056 | 221539 | 13848 | 10505 | 3750.9 | 4702 | 244306 | 30.46 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 | 3804 | 227137 | 221589 | 13853 | 10520 | 3751.7 | 4785 | 244513 | 30.23 | 29.78 | 0 | 129103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 49.5
2025-01-14 | 3836 | 227208 | 221687 | 13857 | 10543 | 3752.5 | 4881 | 244776 | 30.37 | 29.79 | 0 | 182837.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 62.9
2025-01-15 | 3868 | 227340 | 221752 | 13861 | 10543 | 3753.4 | 4966 | 245018 | 30.32 | 29.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | 3897 | 227462 | 221834 | 13865 | 10556 | 3754.6 | 5066 | 245275 | 30 | 29.4 | 0 | 107031.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.2 | 39.9
2025-01-17 | 3929 | 227546 | 221997 | 13870 | 10578 | 3755.9 | 5186 | 245628 | 30.4 | 29.8 | 0 | 121892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.8 | 33
2025-01-18 | 3952 | 227656 | 221997 | 13871 | 10578 | 3756.6 | 5246 | 245780 | 30.6 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 3973 | 227656 | 222123 | 13873 | 10578 | 3757.3 | 5346 | 245934 | 30.534 | 29.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 3989 | 227707 | 222204 | 13878 | 10578 | 3758.1 | 5394 | 246134 | 30.4 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | 4021 | 227824 | 222279 | 13882 | 10578 | 3758.8 | 5434 | 246328 | 30.42 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 | 4052 | 227906 | 222429 | 13887 | 10578 | 3759.6 | 5539 | 246494 | 30.57 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | 4082 | 227997 | 222524 | 13892 | 10578 | 3760.5 | 5598 | 246711 | 30.67 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | 4096 | 228067 | 222564 | 13897 | 10578 | 3761.5 | 5705 | 246857 | 30.57 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 | 4124 | 228162 | 222605 | 13898 | 10578 | 3762 | 5721 | 246884 | 30.66 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 | 4156 | 228272 | 222692 | 13900 | 10578 | 3762.6 | 5767 | 247122 | 30.6 | 30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 | 4188 | 228419 | 222749 | 13901 | 10578 | 3763.4 | 5853 | 247394 | 30.597 | 30.067 | 0 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | 4213 | 228490 | 222867 | 13902 | 10594 | 3764.2 | 5909 | 247655 | 30.4 | 30.2 | 0 | 160186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 76
2025-01-29 | 4239 | 228600 | 222949 | 13904 | 10609 | 3765 | 6003 | 247931 | 30.74 | 30.26 | 0 | 141605.9 | 0 | 0 | 18380 | 0 | 18380 | 19 | 0 | 0 | 3 | 909 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1068 | 64
2025-01-30 | 4271 | 228633 | 223106 | 13905 | 10614 | 3765.8 | 6056 | 248190 | 30.84 | 30.28 | 0 | 20610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 8.7
2025-01-31 | 4302 | 228800 | 223130 | 13910 | 10614 | 3766.7 | 6150 | 248432 | 30.37 | 30.75 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2025-02-01 | 4324 | 228800 | 223260 | 13911 | 10631 | 3767.3 | 6189 | 248588 | 30.66 | 30.28 | 0 | 131640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 65.3
2025-02-02 | 4324 | 228800 | 223292 | 13912 | 10654 | 3768.1 | 6311 | 248792 | 30.53 | 30.21 | 0 | 194825.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 87.2
2025-02-03 | 4355 | 228952 | 223353 | 13917 | 10677 | 3769 | 6406 | 248996 | 30.82 | 30.24 | 0 | 198278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 90.5
2025-02-04 | 4388 | 229064 | 223474 | 13921 | 10698 | 3770 | 6514 | 249331 | 30.63 | 30.15 | 0 | 195706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 88.6
2025-02-05 | 4420 | 229166 | 223594 | 13925 | 10718 | 3771.1 | 6602 | 249649 | 30.679 | 30.175 | 0 | 194700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1245.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.7 | 90.6
2025-02-06 | 4452 | 229266 | 223688 | 13929 | 10739 | 3772 | 6672 | 249941 | 30.8 | 30.257 | 0 | 197196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.6 | 85.3
2025-02-07 | 4483 | 229352 | 223798 | 13933 | 10759 | 3773 | 6816 | 250190 | 30.86 | 30.35 | 0 | 196723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.7 | 86.8
2025-02-08 | 4497 | 229437 | 223893 | 13934 | 10785 | 3774.2 | 6961 | 250477 | 30.8 | 30.26 | 0 | 196860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 65.3
2025-02-09 | 4497 | 229437 | 223934 | 13936 | 10815 | 3775.1 | 7056 | 250584 | 30.18 | 30.04 | 0 | 194725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 34.9
2025-02-10 | 4497 | 229518 | 223934 | 13940 | 10846 | 3775.8 | 7160 | 250784 | 30.17 | 29.88 | 0 | 195627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 85.8
2025-02-11 | 4529 | 229630 | 224057 | 13945 | 10878 | 3776.8 | 7276 | 251092 | 30.53 | 29.9 | 0 | 178529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 77.5
2025-02-12 | 4560 | 229756 | 224142 | 13949 | 10903 | 3777.9 | 7392 | 251389 | 30.44 | 30 | 0 | 131754.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 53.2
2025-02-13 | 4591 | 229816 | 224267 | 13955 | 10933 | 3779 | 7507 | 251684 | 30.53 | 30.07 | 0 | 183181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 74.9
2025-02-14 | 4623 | 229915 | 224391 | 13958 | 10961 | 3780.2 | 7622 | 251982 | 30.8 | 30.1 | 0 | 118169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 753.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.5 | 38.6
2025-02-15 | 4652 | 230048 | 224430 | 13961 | 10974 | 3781.1 | 7738 | 252224 | 30.8 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | 4652 | 230048 | 224430 | 13963 | 10989 | 3781.5 | 7738 | 252252 | 30.5 | 30.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | 4655 | 230124 | 224498 | 13970 | 11016 | 3782.3 | 7846 | 252473 | 30.39 | 29.95 | 0 | 139122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 54
2025-02-18 | 4687 | 230206 | 224599 | 13975 | 11045 | 3783.4 | 7959 | 252769 | 30.49 | 30.04 | 0 | 150568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 50.1
2025-02-19 | 4712 | 230299 | 224742 | 13981 | 11071 | 3784.4 | 8077 | 253074 | 30.6 | 29.99 | 0 | 133461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 54.6
2025-02-20 | 4742 | 230405 | 224797 | 13985 | 11098 | 3785.7 | 8198 | 253295 | 30.63 | 30.06 | 0 | 134333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 55.7
2025-02-21 | 4773 | 230474 | 224901 | 13990 | 11123 | 3786.5 | 8321 | 253579 | 30.69 | 29.99 | 0 | 134422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 52.5
2025-02-22 | 4806 | 230556 | 225022 | 13993 | 11138 | 3787.2 | 8438 | 253876 | 30.35 | 30.04 | 0 | 26710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7.3
2025-02-23 | 4821 | 230594 | 225049 | 13995 | 11156 | 3787.9 | 8495 | 253993 | 30.15 | 29.94 | 0 | 44511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 13.3
2025-02-24 | 4834 | 230688 | 225066 | 14000 | 11185 | 3788.9 | 8623 | 254200 | 30.232 | 29.854 | 0 | 184632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.8 | 65.4
2025-02-25 | 4866 | 230755 | 225189 | 14004 | 11210 | 3789.9 | 8729 | 254494 | 30.442 | 29.9 | 0 | 102889.4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 14 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 25.1
2025-02-26 | 4899 | 230906 | 225231 | 14008 | 11223 | 3790.5 | 8788 | 254772 | 30.56 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | 4931 | 230932 | 225392 | 14013 | 11238 | 3791 | 8845 | 254825 | 30.74 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | 4962 | 231051 | 225462 | 14019 | 11252 | 3791.9 | 8904 | 254857 | 30.73 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 4995 | 231125 | 225574 | 14021 | 11264 | 3792.5 | 8944 | 255057 | 30.47 | 30.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | 5027 | 231223 | 225631 | 14024 | 11277 | 3793 | 8985 | 255212 | 30.31 | 30.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | 5053 | 231223 | 225725 | 14027 | 11301 | 3793.5 | 9018 | 255407 | 30.67 | 30.18 | 0 | 129212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3 | 51.8
2025-03-04 | 5053 | 231231 | 225782 | 14033 | 11324 | 3794.4 | 9118 | 255564 | 30.28 | 30.11 | 0 | 120437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 50.5
2025-03-05 | 5062 | 231322 | 225803 | 14038 | 11353 | 3795.2 | 9199 | 255768 | 30.36 | 30.01 | 0 | 136409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 56
2025-03-06 | 5092 | 231413 | 225955 | 14043 | 11380 | 3796.3 | 9326 | 256121 | 30.36 | 30.11 | 0 | 111981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 35.2
2025-03-07 | 5125 | 231492 | 226039 | 14048 | 11406 | 3797.3 | 9414 | 256359 | 30.76 | 30.2 | 0 | 132489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 45.3
2025-03-08 | 5158 | 231546 | 226146 | 14052 | 11431 | 3798 | 9505 | 256812 | 30.76 | 30.13 | 0 | 76359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 29.7
2025-03-09 | 5185 | 231662 | 226146 | 14054 | 11452 | 3799.1 | 9530 | 256923 | 30.59 | 30.19 | 0 | 63376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 20.9
2025-03-10 | 5217 | 231732 | 226230 | 14063 | 11479 | 3800.1 | 9622 | 257216 | 30.54 | 30.11 | 0 | 85234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 30.4
2025-03-11 | 5231 | 231732 | 226296 | 14072 | 11504 | 3801.4 | 9719 | 257341 | 30.45 | 30.08 | 0 | 84595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 29.2
2025-03-12 | 5231 | 231835 | 226333 | 14077 | 11528 | 3802.6 | 9840 | 257663 | 30.35 | 29.88 | 0 | 92979.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 35.5
2025-03-13 | 5258 | 231918 | 226439 | 14082 | 11541 | 3803.8 | 9959 | 257874 | 30.55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | 5277 | 232003 | 226480 | 14088 | 11557 | 3805.1 | 10075 | 258054 | 30.61 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | 5306 | 232032 | 226600 | 14092 | 11575 | 3805.8 | 10076 | 258116 | 30.51 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | 5339 | 232127 | 226600 | 14105 | 11583 | 3806.3 | 10076 | 258441 | 30.38 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | 5339 | 232127 | 226684 | 14111 | 11607 | 3807.3 | 10200 | 258647 | 30.17 | 29.75 | 0 | 90464.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 32.1
2025-03-18 | 5367 | 232259 | 226745 | 14115 | 11631 | 3808.6 | 10325 | 258925 | 30.13 | 29.74 | 0 | 128108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 46.6
2025-03-19 | 5401 | 232287 | 226870 | 14120 | 11660 | 3809.6 | 10442 | 259280 | 30.28 | 29.75 | 0 | 126694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 48.8
2025-03-20 | 5433 | 232388 | 226965 | 14125 | 11686 | 3810.5 | 10565 | 259568 | 30.51 | 29.88 | 0 | 127317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 46.7
2025-03-21 | 5459 | 232453 | 227055 | 14129 | 11704 | 3811.3 | 10667 | 259885 | 30.49 | 29.87 | 0 | 44985.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 16.9
2025-03-22 | 5493 | 232542 | 227134 | 14132 | 11717 | 3812 | 10697 | 260096 | 30.38 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | 5522 | 232542 | 227201 | 14135 | 11728 | 3812.5 | 10697 | 260199 | 30.4 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | 5522 | 232582 | 227201 | 14140 | 11740 | 3813.2 | 10755 | 260269 | 30.38 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 5531 | 232661 | 227255 | 14145 | 11749 | 3813.9 | 10812 | 260460 | 30.14 | 29.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 5567 | 232772 | 227339 | 14149 | 11758 | 3814.6 | 10859 | 260784 | 30.32 | 29.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 5599 | 232829 | 227446 | 14154 | 11770 | 3815.5 | 10859 | 260999 | 30.33 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | 5628 | 233003 | 227467 | 14159 | 11795 | 3816.6 | 10978 | 261199 | 30.67 | 30.04 | 0 | 87925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 32.5
2025-03-29 | 5645 | 233070 | 227517 | 14162 | 11812 | 3817.9 | 11097 | 261405 | 30.23 | 29.97 | 0 | 41914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16.8
2025-03-30 | 5660 | 233108 | 227528 | 14166 | 11833 | 3818.6 | 11217 | 261548 | 30.21 | 29.86 | 0 | 62345.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 20.1
2025-03-31 | 5675 | 233185 | 227565 | 14168 | 11861 | 3819.5 | 11322 | 261942 | 30.37 | 29.85 | 0 | 122980.1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 16 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 50.1
2025-04-01 | 5685 | 233275 | 227601 | 14174 | 11887 | 3820.4 | 11422 | 262075 | 30.38 | 29.72 | 0 | 106486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 43.7
2025-04-02 | 5704 | 233355 | 227641 | 14179 | 11900 | 3821.2 | 11523 | 262249 | 30.08 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 5733 | 233440 | 227811 | 14184 | 11923 | 3822.4 | 11604 | 262639 | 30.48 | 29.83 | 0 | 100816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 35.6
2025-04-04 | 5752 | 233600 | 227988 | 14189 | 11947 | 3823.7 | 11712 | 263089 | 30.88 | 30.16 | 0 | 62704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 18.8
2025-04-05 | 5777 | 233731 | 228114 | 14192 | 11959 | 3824.7 | 11828 | 263493 | 30.73 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 5803 | 233850 | 228198 | 14196 | 11971 | 3825 | 11918 | 263854 | 30.8 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 5817 | 233910 | 228283 | 14202 | 11992 | 3826.2 | 12030 | 263975 | 30.89 | 30.56 | 0 | 67258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 23.3
2025-04-08 | 5834 | 234024 | 228379 | 14207 | 12012 | 3827.5 | 12149 | 264532 | 31.12 | 30.59 | 0 | 63527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 17.2
2025-04-09 | 5847 | 234181 | 228440 | 14212 | 12027 | 3828.6 | 12272 | 264805 | 31.38 | 30.84 | 0 | 63922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 29.6
2025-04-10 | 5871 | 234283 | 228561 | 14217 | 12043 | 3829.5 | 12393 | 265158 | 31.33 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 | 5903 | 234361 | 228690 | 14221 | 12062 | 3830.4 | 12497 | 265452 | 31.71 | 30.94 | 0 | 50080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 16.4
2025-04-12 | 5935 | 234481 | 228767 | 14223 | 12074 | 3830.9 | 12560 | 265723 | 31.57 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | 5948 | 234495 | 228767 | 14226 | 12084 | 3831.5 | 12610 | 265745 | 31.15 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | 5951 | 234569 | 228767 | 14231 | 12109 | 3832.4 | 12708 | 265942 | 31.18 | 30.84 | 0 | 134488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 41.5
2025-04-15 | 5978 | 234695 | 228877 | 14236 | 12136 | 3833.4 | 12833 | 266213 | 31.47 | 31.08 | 0 | 130276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 38.9
2025-04-16 | 5978 | 234792 | 229007 | 14241 | 12164 | 3834.7 | 12933 | 266611 | 31.45 | 31 | 0 | 102348.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 30.1
2025-04-17 | 5978 | 234820 | 229034 | 14246 | 12177 | 3835.5 | 12997 | 266719 | 31.29 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 | 5978 | 234891 | 229044 | 14251 | 12193 | 3836.3 | 13076 | 266865 | 31.36 | 30.68 | 0 | 50552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 17.7
2025-04-19 | 5978 | 234926 | 229044 | 14254 | 12207 | 3837 | 13076 | 266932 | 30.99 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 | 5978 | 234960 | 229046 | 14258 | 12221 | 3837.5 | 13076 | 266997 | 30.83 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 | 5978 | 234960 | 229092 | 14263 | 12241 | 3838.5 | 13160 | 267100 | 30.72 | 30.39 | 0 | 57879.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 22.4
2025-04-22 | 5978 | 234960 | 229123 | 14269 | 12252 | 3839.3 | 13269 | 267168 | 30.82 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 | 5995 | 234960 | 229204 | 14274 | 12264 | 3839.9 | 13298 | 267272 | 30.76 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 | 6032 | 235090 | 229239 | 14279 | 12275 | 3840 | 13349 | 267518 | 30.59 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 | 6066 | 235173 | 229322 | 14285 | 12299 | 3841.5 | 13399 | 267771 | 30.8 | 30.54 | 0 | 84523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 23.4
2025-04-26 | 6099 | 235255 | 229365 | 14287 | 12310 | 3842 | 13460 | 267923 | 31.04 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 | 6131 | 235255 | 229470 | 14290 | 12322 | 3842.7 | 13507 | 268072 | 30.97 | 30.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | 6131 | 235255 | 229524 | 14296 | 12342 | 3843.3 | 13571 | 268195 | 30.95 | 30.6 | 0 | 56089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 22.2
2025-04-29 | 6160 | 235296 | 229648 | 14300 | 12357 | 3843.9 | 13625 | 268460 | 31.01 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | 6199 | 235403 | 229727 | 14306 | 12393 | 3844.9 | 13747 | 268748 | 31.37 | 30.78 | 0 | 137634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 41.6
2025-05-01 | 6230 | 235458 | 229795 | 14308 | 12401 | 3845 | 13802 | 268897 | 31.27 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 6255 | 235578 | 229801 | 14310 | 12417 | 3846 | 13864 | 269093 | 31.18 | 30.95 | 0 | 23220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 4.7
2025-05-03 | 6289 | 235578 | 229941 | 14312 | 12420 | 3847 | 13912 | 269280 | 31.38 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | 6324 | 235688 | 229941 | 14314 | 12428 | 3847 | 13912 | 269429 | 31.48 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | 6358 | 235837 | 229971 | 14317 | 12437 | 3847 | 14020 | 269670 | 31.62 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 6392 | 235917 | 230000 | 14320 | 12446 | 3848 | 14020 | 269818 | 31.57 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | 6423 | 235917 | 230141 | 14324 | 12467 | 3848 | 14109 | 270024 | 31.81 | 31.26 | 0 | 118660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 45.9
2025-05-08 | 6456 | 236078 | 230144 | 14330 | 12480 | 3848 | 14175 | 270275 | 31.52 | 31.39 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | 6491 | 236109 | 230294 | 14334 | 12496 | 3849 | 14252 | 270522 | 31.57 | 31.49 | 0 | 76244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 24.5
2025-05-10 | 6509 | 236202 | 230313 | 14336 | 12529 | 3849 | 14346 | 270717 | 32 | 31.48 | 0 | 163115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 53.5
2025-05-11 | 6509 | 236278 | 230313 | 14338 | 12542 | 3850 | 14447 | 270822 | 31.71 | 31.43 | 0 | 28127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 6.6
2025-05-12 | 6515 | 236373 | 230313 | 14344 | 12560 | 3850 | 14559 | 271019 | 31.71 | 31.42 | 0 | 16896.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4.2
2025-05-13 | 6548 | 236459 | 230452 | 14351 | 12580 | 3851 | 14677 | 271325 | 31.82 | 31.47 | 0 | 17395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.8
2025-05-14 | 6581 | 236620 | 230487 | 14358 | 12599 | 3852 | 14800 | 271604 | 31.92 | 31.59 | 0 | 19381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4.5
2025-05-15 | 6583 | 236632 | 230591 | 14382 | 12607 | 3853 | 14922 | 271829 | 32.16 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | 6583 | 236690 | 230657 | 14387 | 12616 | 3854 | 15041 | 271980 | 32.07 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | 6583 | 236698 | 230657 | 14390 | 12627 | 3854 | 15157 | 272043 | 31.96 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | 6583 | 236698 | 230657 | 14393 | 12637 | 3854 | 15257 | 272060 | 31.82 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | 6583 | 236756 | 230699 | 14402 | 12641 | 3854 | 15327 | 272222 | 31.85 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | 6583 | 236823 | 230699 | 14407 | 12641 | 3855 | 15425 | 272331 | 31.98 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | 6583 | 236823 | 230770 | 14417 | 12641 | 3856 | 15547 | 272487 | 32.05 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | 6583 | 236823 | 230808 | 14427 | 12641 | 3856 | 15642 | 272593 | 31.92 | 31.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 | 6583 | 236867 | 230822 | 14441 | 12649 | 3857 | 15732 | 272715 | 32.15 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | 6583 | 236867 | 230822 | 14443 | 12649 | 3857 | 15742 | 272731 | 32.29 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | 6583 | 236867 | 230822 | 14445 | 12649 | 3858 | 15742 | 272747 | 32.31 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | 6583 | 236917 | 230822 | 14450 | 12649 | 3859 | 15775 | 272847 | 32.14 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | 6583 | 236958 | 230822 | 14456 | 12649 | 3859 | 15823 | 272909 | 32.15 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | 6583 | 236992 | 230840 | 14460 | 12649 | 3860 | 15823 | 273014 | 32.2 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | 6583 | 236992 | 230964 | 14467 | 12650 | 3862 | 15919 | 273214 | 32.24 | 31.63 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | 6601 | 237090 | 230987 | 14474 | 12666 | 3863 | 16041 | 273434 | 32.24 | 31.76 | 0 | 14826.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.6
2025-05-31 | 6635 | 237161 | 231051 | 14476 | 12693 | 3863 | 16127 | 273677 | 32.12 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 | 6652 | 237161 | 231112 | 14479 | 12721 | 3863.8 | 16159 | 273780 | 32.04 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | 6672 | 237253 | 231167 | 14483 | 12749 | 3864.7 | 16273 | 274045 | 32.18 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | 6709 | 237332 | 231299 | 14486 | 12774 | 3865.2 | 16378 | 274349 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | 6731 | 237434 | 231341 | 14488 | 12796 | 3866.1 | 16491 | 274596 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | 6766 | 237509 | 231406 | 14490 | 12801 | 3866.7 | 16547 | 274848 | 32.73 | 32.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | 6801 | 237552 | 231476 | 14492 | 12801 | 3867 | 16547 | 274951 | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | 6823 | 237664 | 231476 | 14494 | 12801 | 3867.4 | 16547 | 275094 | 33.02 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | 6823 | 237664 | 231476 | 14496 | 12801 | 3867.8 | 16547 | 275109 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | 6844 | 237683 | 231565 | 14504 | 12801 | 3868.5 | 16638 | 275324 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | 6878 | 237722 | 231644 | 14513 | 12801 | 3869 | 16699 | 275533 | 33.04 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | 6913 | 237816 | 231644 | 14521 | 12801 | 3869.4 | 16699 | 275695 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | 6948 | 237871 | 231743 | 14530 | 12801 | 3870 | 16772 | 275951 | 33.26 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | 6970 | 237929 | 231813 | 14539 | 12801 | 3870.5 | 16805 | 276165 | 33.37 | 33.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | 6991 | 237962 | 231813 | 14542 | 12801 | 3870.5 | 16805 | 276265 | 33.42 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | 6991 | 237962 | 231813 | 14544 | 12801 | 3871.4 | 16823 | 276279 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | 6991 | 237962 | 231813 | 14552 | 12801 | 3871.8 | 16823 | 276345 | 33.41 | 33.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | 6991 | 238009 | 231813 | 14561 | 12801 | 3872.4 | 16906 | 276464 | 33.39 | 33.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | 6991 | 238049 | 231813 | 14572 | 12801 | 3872.7 | 16906 | 276588 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | 6991 | 238049 | 231852 | 14572 | 12801 | 3873.5 | 16963 | 276744 | 33.87 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | 6991 | 238049 | 231852 | 14594 | 12801 | 3873.8 | 16963 | 276765 | 33.41 | 33.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | 6991 | 238049 | 231852 | 14596.2 | 12801.16 | 3874.1 | 16963 | 276828 | 33.74 | 33.25 | 8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | 6991 | 238049 | 231852 | 14598.2 | 12801.16 | 3874.5 | 16963 | 276843 | 33.5 | 33.3 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | 6991 | 238049 | 231852 | 14603 | 12801 | 3874.8 | 16963 | 277003 | 33.73 | 33.32 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | 6991 | 238049 | 231909 | 14616 | 12801 | 3875.7 | 17011 | 277114 | 33.7 | 33.27 | 8260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | 6991 | 238049 | 231938 | 14625 | 12801 | 3877.2 | 17089 | 277137 | 33.82 | 33.25 | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | 6991 | 238049 | 231938 | 14635 | 12801 | 3877.6 | 17092 | 277196 | 33.7 | 33.14 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | 6991 | 238049 | 231938 | 14646.75 | 12801.16 | 3878.1 | 17142 | 277218 | 33.53 | 33.12 | 7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | 6991 | 238049 | 231938 | 14649.1 | 12801.16 | 3878.5 | 17142 | 277232 | 33.36 | 33.14 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | 7015 | 238105 | 231967 | 14656.16 | 12801.16 | 3878.8 | 17142 | 277339 | 33.46 | 33.27 | 8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | 7026 | 238185 | 231967 | 14671.33 | 12801.16 | 3879.5 | 17199 | 277487 | 33.47 | 33.33 | 8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | 7026 | 238185 | 231967 | 14686.29 | 12801.16 | 3880.1 | 17199 | 277514 | 33.56 | 33.31 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 | 7026 | 238226 | 231967 | 14738 | 12801.16 | 3880.8 | 17255 | 277619 | 33.17 | 33.44 | 8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 | 7026 | 238226 | 231997 | 14772 | 12801.16 | 3881.3 | 17299 | 277704 | 33.18 | 33.6 | 7973 | 18276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3.2
2025-07-04 | 7026 | 238226 | 232038 | 14800.22 | 12801.16 | 3881.8 | 17345 | 277790 | 33.7 | 33.18 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 | 7026 | 238226 | 232038 | 14828.94 | 12801.16 | 3882.1 | 17345 | 277828 | 33.68 | 33.09 | 8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 | 7026 | 238226 | 232038 | 14843.73 | 12801.33 | 3882.4 | 17345 | 277853 | 33.48 | 33.05 | 8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | 7026 | 238226 | 232080 | 14876.01 | 12809.6 | 3883 | 17413 | 277976 | 33.44 | 33 | 8392 | 42185.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4.4
2025-07-08 | 7030 | 238226 | 232103 | 14917.13 | 12817.6 | 3883.3 | 17413 | 278100 | 33.49 | 32.97 | 8004 | 40229.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4.4
2025-07-09 | 7039 | 238226 | 232136 | 14946.87 | 12839.2 | 3883.3 | 17468 | 278224 | 33.39 | 32.94 | 7508 | 34156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 7.6
2025-07-10 | 7064 | 238250 | 232231 | 14974.16 | 12850.86 | 3884.6 | 17568 | 278442 | 33.57 | 33.13 | 7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 | 7096 | 238366 | 232245 | 15004 | 12856.56 | 3885.3 | 17568 | 278607 | 33.82 | 33.11 | 7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 | 7130 | 238422 | 232297 | 15022 | 12859.76 | 3886.3 | 17631 | 278765 | 33.69 | 33.23 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 | 7166 | 238422 | 232388 | 15037 | 12863.69 | 3886.7 | 17631 | 278905 | 33.78 | 33.4 | 8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 | 7169 | 238422 | 232441 | 15055.73 | 12869.18 | 3887.1 | 17648 | 279031 | 33.71 | 33.33 | 8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 | 7169 | 238422 | 232470 | 15071 | 12872.69 | 3887.4 | 17648 | 279098 | 33.7 | 33.28 | 7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | 7169 | 238515 | 232470 | 15085.21 | 12873.88 | 3888.1 | 17660 | 279215 | 33.76 | 33.19 | 8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 | 7169 | 238522 | 232470 | 15102.53 | 12874.21 | 3888.7 | 17749 | 279284 | 33.66 | 33.14 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 | 7169 | 238522 | 232470 | 15121.73 | 12875.04 | 3889.7 | 17911 | 279315 | 33.69 | 33.15 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | 7169 | 238522 | 232470 | 15132.28 | 12875.42 | 3890.3 | 17976 | 279380 | 33.58 | 33.13 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | 7193 | 238601 | 232470 | 15143.41 | 12877.85 | 3890.6 | 17976 | 279479 | 33.46 | 33.16 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | 7220 | 238601 | 232577 | 15165 | 12880.71 | 3891.2 | 18035 | 279647 | 33.44 | 33.24 | 7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | 7250 | 238744 | 232577 | 15187 | 12881.7 | 3892 | 18167 | 279859 | 33.61 | 33.39 | 8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | 7250 | 238791 | 232577 | 15212.34 | 12881.77 | 3892.6 | 18235 | 279940 | 33.5 | 33.27 | 8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 | 7250 | 238791 | 232577 | 15239.1 | 12882.42 | 3893.1 | 18287 | 280019 | 33.65 | 33.25 | 7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | 7250 | 238791 | 232642 | 15261.25 | 12889.28 | 3893.7 | 18352 | 280106 | 33.87 | 33.2 | 8660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | 7250 | 238791 | 232642 | 15285.8 | 12900.89 | 3894 | 18352 | 280172 | 33.73 | 33.19 | 8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | 7259 | 238791 | 232659 | 15308.04 | 12916.65 | 3894.3 | 18352 | 280251 | 33.6 | 33.2 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | 7267 | 238791 | 232709 | 15345.19 | 12927 | 3894.8 | 18396 | 280337 | 33.54 | 33.2 | 8321 | 18060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4.1
2025-07-29 | 7267 | 238813 | 232756 | 15373.05 | 12946.66 | 3895.4 | 18472 | 280504 | 33.71 | 33.29 | 8693 | 15691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3.1
2025-07-30 | 7267 | 238862 | 232756 | 15399 | 12955.19 | 3896 | 18524 | 280624 | 33.57 | 33.27 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | 7267 | 238895 | 232756 | 15427 | 12972.95 | 3896.5 | 18587 | 280705 | 33.65 | 33.13 | 8497 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | 7267 | 238895 | 232756 | 15459.81 | 12987.09 | 3896.8 | 18587 | 280750 | 33.74 | 33.08 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | 7267 | 238895 | 232756 | 15491.86 | 12998.23 | 3897.1 | 18587 | 280791 | 33.68 | 33.03 | 7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 7298 | 238944 | 232802 | 15504.46 | 13004.53 | 3897.5 | 18587 | 280901 | 33.48 | 33.11 | 8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | 7328 | 238944 | 232921 | 15523.54 | 13006.06 | 3898.1 | 18618 | 281066 | 33.61 | 33.23 | 8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | 7359 | 239036 | 232931 | 15540.82 | 13010.3 | 3898.8 | 18697 | 281227 | 33.74 | 33.32 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | 7363 | 239069 | 232962 | 15556.12 | 13010.3 | 3899.3 | 18702 | 281341 | 33.74 | 33.26 | 8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | 7364 | 239069 | 232962 | 15574.54 | 13010.3 | 3900 | 18768 | 281368 | 33.78 | 33.32 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | 7364 | 239069 | 232996 | 15592.5 | 13010.41 | 3900.3 | 18768 | 281438 | 33.86 | 33.23 | 8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | 7364 | 239069 | 232996 | 15606 | 13010.67 | 3900.6 | 18768 | 281463 | 33.56 | 33 | 8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | 7383 | 239069 | 233043 | 15620.29 | 13010.75 | 3900.9 | 18768 | 281533 | 33.23 | 32.89 | 7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | 7417 | 239069 | 233138 | 15637.21 | 13010.76 | 3901.4 | 18812 | 281650 | 33.12 | 32.78 | 8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 7448 | 239145 | 233186 | 15654.93 | 13013.82 | 3901.9 | 18858 | 281851 | 33.18 | 32.64 | 8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 7480 | 239212 | 233186 | 15668.35 | 13013.82 | 3902.3 | 18858 | 281922 | 33.18 | 32.53 | 7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 7511 | 239249 | 233273 | 15682.62 | 13013.82 | 3902.9 | 18932 | 282085 | 33.06 | 32.39 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 7542 | 239275 | 233338 | 15694.77 | 13013.82 | 3903.2 | 18935 | 282182 | 32.91 | 32.31 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 7573 | 239342 | 233338 | 15708.17 | 13014.57 | 3903.5 | 18935 | 282265 | 32.57 | 32.16 | 7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 7573 | 239388 | 233338 | 15720.72 | 13015.62 | 3903.9 | 18966 | 282333 | 32.29 | 32.03 | 6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 7595 | 239405 | 233338 | 15736.74 | 13024.53 | 3904.5 | 19003 | 282406 | 32.1 | 31.79 | 5055 | 18765.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3.1
2025-08-19 | 7600 | 239537 | 233338 | 15753.13 | 13034.89 | 3905.3 | 19129 | 282611 | 31.92 | 31.59 | 8232 | 15166.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1.5
2025-08-20 | 7618 | 239637 | 233338 | 15771.89 | 13039.14 | 3905.8 | 19129 | 282731 | 31.72 | 31.43 | 8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 7636 | 239637 | 233501 | 15806.58 | 13043.34 | 3906.9 | 19129 | 283004 | 31.91 | 31.42 | 8442 | 23492.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4.9
2025-08-22 | 7663 | 239807 | 233501 | 15828.91 | 13056.19 | 3907.4 | 19178 | 283221 | 31.97 | 31.41 | 8309 | 21211.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3.3
2025-08-23 | 7692 | 239897 | 233587 | 15848.31 | 13059.28 | 3908.3 | 19330 | 283479 | 31.72 | 31.31 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 | 7717 | 239979 | 233676 | 15873.21 | 13063.03 | 3908.9 | 19418 | 283688 | 31.7 | 31.36 | 7470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | 7721 | 240036 | 233676 | 15897.79 | 13073.4 | 3909.5 | 19489 | 283813 | 31.69 | 31.21 | 6672 | 22622.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4.4
2025-08-26 | 7751 | 240162 | 233690 | 15925.45 | 13084.91 | 3910.2 | 19563 | 284028 | 31.66 | 31.1 | 6156 | 33332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 10.1
2025-08-27 | 7776 | 240237 | 233810 | 15947.95 | 13089.35 | 3910.9 | 19687 | 284284 | 31.44 | 31.08 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | 7804 | 240409 | 233839 | 15971.54 | 13095.04 | 3911.5 | 19745 | 284537 | 31.36 | 31.06 | 6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | 7836 | 240574 | 233969 | 15993.91 | 13096.12 | 3912.4 | 19849 | 284896 | 31.24 | 31.02 | 6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | 7859 | 240683 | 234069 | 16010.97 | 13108.24 | 3913.7 | 20040 | 285206 | 31.33 | 30.97 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | 7881 | 240791 | 234236 | 16037.92 | 13113.13 | 3915 | 20114 | 285524 | 31.28 | 30.94 | 8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | 7908 | 240895 | 234333 | 16061.78 | 13117.09 | 3916.3 | 20263 | 285827 | 31.5 | 30.99 | 7212 | 20142.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.1
2025-09-02 | 7938 | 240994 | 234455 | 16081.16 | 13119.8 | 3917.7 | 20356 | 286134 | 31.46 | 31.04 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 | 7961 | 241116 | 234552 | 16106.58 | 13129.22 | 3919 | 20473 | 286402 | 31.37 | 30.95 | 7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 | 7993 | 241166 | 234699 | 16126.67 | 13136.75 | 3920.4 | 20656 | 286707 | 31.49 | 31.03 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 | 8021 | 241293 | 234759 | 16148.86 | 13144.67 | 3921.3 | 20825 | 286936 | 31.61 | 31.04 | 4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 | 8054 | 241401 | 234862 | 16160.14 | 13156.04 | 3922.3 | 20954 | 287201 | 31.28 | 30.98 | 6340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 | 8089 | 241490 | 234978 | 16170.31 | 13161.81 | 3923.6 | 21028 | 287477 | 31.31 | 31.05 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 | 8159 | 241644 | 235132 | 16197.89 | 13162.52 | 3924.5 | 21159 | 287861 | 32 | 31.55 | 6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 | 8211 | 241739 | 235274 | 16223.75 | 13162.52 | 3925.4 | 21204 | 288174 | 32.2 | 31.76 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 | 8226 | 241875 | 235427 | 16249.85 | 13169.38 | 3926.8 | 21325 | 288500 | 32.02 | 31.84 | 7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 | 8239 | 241952 | 235512 | 16277.18 | 13171.64 | 3928 | 21487 | 288743 | 32.3 | 32 | 7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 | 8239 | 242047 | 235573 | 16304.29 | 13176.32 | 3929.4 | 21588 | 288931 | 32.32 | 31.99 | 8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 | 8239 | 242124 | 235597 | 16324.87 | 13180.46 | 3930.7 | 21731 | 289094 | 32.39 | 31.94 | 8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 | 8239 | 242124 | 235597 | 16348.94 | 13180.46 | 3931.9 | 21777 | 108 | 32.33 | 31.89 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 | 8258 | 242218 | 235664 | 16391.44 | 13182.75 | 3932.9 | 21923 | 302 | 32.54 | 32.14 | 7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 | 8293 | 242287 | 235764 | 16426.25 | 13200.12 | 3933.7 | 22039 | 562 | 32.83 | 32.32 | 6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 | 8328 | 242430 | 235846 | 16441.6 | 13217.29 | 3934.6 | 22084 | 814 | 32.82 | 32.48 | 5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 | 8362 | 242480 | 236008 | 16458.07 | 13243.2 | 3935.8 | 22304 | 1081 | 33.09 | 32.67 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 | 8398 | 242674 | 236008 | 16472.1 | 13263.72 | 3936.7 | 22470 | 1336 | 33.46 | 32.84 | 4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 | 8433 | 242706 | 236191 | 16479.1 | 13283.03 | 3937.5 | 22574 | 1604 | 33.57 | 32.92 | 8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 | 8448 | 242769 | 236191 | 16487.94 | 13300.02 | 3938.3 | 22614 | 1668 | 33.55 | 33.02 | 8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 | 8448 | 242836 | 236191 | 16499.86 | 13320.38 | 3939.1 | 22703 | 1818 | 33.34 | 33.08 | 8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 | 8448 | 242836 | 236279 | 16511.23 | 13341.5 | 3939.9 | 22790 | 1932 | 33.52 | 33.14 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 | 8448 | 242864 | 236279 | 16523.01 | 13360.54 | 3941.3 | 22853 | 1999 | 33.34 | 33.24 | 8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 | 8448 | 242902 | 236279 | 16535.22 | 13376.95 | 3942.1 | 22978 | 2074 | 33.36 | 33.25 | 8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 | 0 | 242990 | 236279 | 16547.99 | 13384.07 | 3943 | 23028 | 2197 | 33.63 | 33.27 | 8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 | 0 | 242990 | 236304 | 16555.84 | 13398.62 | 3944.4 | 23120 | 2255 | 33.67 | 33.32 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 | 0 | 242990 | 236304 | 16562.76 | 13399.81 | 3944.8 | 23120 | 2274 | 33.74 | 33.35 | 8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 | 0 | 243067 | 236351 | 16573.87 | 13407.08 | 3945.9 | 23244 | 2431 | 33.67 | 33.35 | 8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 | 0 | 243113 | 236351 | 16585 | 13423.77 | 3947.2 | 23250 | 2498 | 33.68 | 33.43 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 | 0.1 | 243151 | 236400 | 16595.59 | 13436.63 | 3948.4 | 23333 | 2610 | 33.6 | 33.37 | 8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-02 | 0.1 | 243188 | 236454 | 16605.39 | 13451.04 | 3949.7 | 23541 | 2727 | 33.79 | 33.37 | 8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-03 | 0.1 | 243262 | 236501 | 16607.43 | 13456.38 | 3950.6 | 23656 | 2879 | 33.87 | 33.27 | 8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-04 | 0.1 | 243299 | 236501 | 16610.19 | 13458.98 | 3951.6 | 23663 | 2896 | 33.68 | 33.25 | 8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-05 | 0.1 | 243299 | 236501 | 16612.17 | 13460.81 | 3952.6 | 23801 | 2911 | 33.71 | 33.29 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-06 | 0.1 | 243299 | 236508 | 16614.37 | 13461.11 | 3953.1 | 23833 | 2927 | 33.77 | 33.21 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-07 | 0.1 | 243299 | 236520 | 16616.04 | 13461.36 | 3953.6 | 23861 | 2941 | 33.78 | 33.2 | 8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-08 | 0.1 | 243350 | 236572 | 16620.5 | 13468 | 3954.4 | 23898 | 3094 | 33.19 | 33.73 | 8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-09 | 0.1 | 243350 | 236637 | 16622.67 | 13475.14 | 3955.3 | 23932 | 3164 | 33.7 | 33.16 | 8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-10 | 0.1 | 243350 | 236655 | 16624.99 | 13475.43 | 3956.3 | 24129 | 3225 | 33.61 | 33.17 | 8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-11 | 0.1 | 243350 | 236655 | 16628.35 | 13476.04 | 3956.7 | 24129 | 3229 | 33.54 | 33.12 | 8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-12 | 0.1 | 243350 | 236672 | 16630.27 | 13476.23 | 3957.2 | 24168 | 3246 | 33.47 | 33.09 | 8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-13 | 0.1 | 243435 | 236672 | 16635.12 | 13476.3 | 3958 | 24224 | 3396 | 33.3 | 33.09 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-14 | 0.1 | 243507 | 236710 | 16640.76 | 13476.43 | 3959 | 24359 | 3504 | 33.18 | 33.05 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-15 | 0.1 | 243523 | 236817 | 16645.92 | 13476.44 | 3960.2 | 24575 | 3631 | 33.2 | 33 | 8590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-16 | 0.1 | 243599 | 236817 | 16650.49 | 13476.82 | 3961.1 | 24692 | 3726 | 33.24 | 32.98 | 8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 | 0.1 | 243681 | 236838 | 16656.03 | 13482.35 | 3962 | 24803 | 3833 | 33.19 | 32.98 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-18 | 0.1 | 243681 | 236861 | 16658.63 | 13482.42 | 3962.5 | 24852 | 3895 | 33.1 | 32.92 | 8410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-19 | 0.1 | 243681 | 236861 | 16660.72 | 13482.62 | 3963.1 | 24882 | 3914 | 32.99 | 32.96 | 8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-20 | 0.2 | 243718 | 236959 | 16665.14 | 13494.05 | 3964 | 24940 | 4076 | 33.23 | 32.9 | 8654 | 53261.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 8.8
2025-10-21 | 0.2 | 243809 | 236959 | 16669.63 | 13495.65 | 3965.3 | 25048 | 4228 | 33.19 | 32.91 | 8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-22 | 0.2 | 243898 | 236983 | 16674.25 | 13497.25 | 3966.3 | 25212 | 4300 | 33.18 | 32.87 | 8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-23 | 0.2 | 243898 | 237051 | 16679.24 | 13498.23 | 3967.6 | 25260 | 4412 | 33.07 | 32.84 | 8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-24 | 0.2 | 244023 | 237054 | 16683.86 | 13498.32 | 3969.1 | 25534 | 4568 | 33.16 | 32.81 | 8690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-25 | 0.2 | 244023 | 237054 | 16686.24 | 13498.45 | 3969.5 | 25546 | 4591 | 33.24 | 32.78 | 8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-26 | 0.2 | 244023 | 237054 | 16688.16 | 13498.58 | 3969.9 | 25546 | 4614 | 33.14 | 32.79 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | 0.2 | 244112 | 237085 | 16692.31 | 13498.83 | 3970.7 | 25606 | 4732 | 32.77 | 32.89 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-28 | 0.2 | 244112 | 237167 | 16696.38 | 13498.89 | 3971.7 | 25741 | 4845 | 33.01 | 32.76 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-29 | 30 | 244192 | 237207 | 16700.41 | 13498.92 | 3972.7 | 25899 | 4956 | 33.16 | 32.78 | 8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-30 | 121.2 | 244311 | 237207 | 16704.38 | 13498.92 | 3973.4 | 25962 | 5111 | 33.45 | 32.91 | 8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-31 | 210 | 244367 | 237332 | 16709.12 | 13501.03 | 3974.5 | 26157 | 5358 | 33.74 | 33.02 | 4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-01 | 270.8 | 244522 | 237415 | 16710.89 | 13501.04 | 3975.2 | 26174 | 5610 | 33.68 | 33.14 | 7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-02 | 270.8 | 244529 | 237442 | 16715.55 | 13501.05 | 3975.6 | 26174 | 5680 | 33.73 | 33.13 | 8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | 270.8 | 244529 | 237485 | 16719.8 | 13501.05 | 3976.6 | 26343 | 5750 | 33.51 | 33.13 | 8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | 270.8 | 244600 | 237501 | 16723.39 | 13505.72 | 3977.4 | 26405 | 5911 | 33.43 | 33.13 | 8666 | 18151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8.8
2025-11-05 | 270.8 | 244600 | 237598 | 16733.1 | 13505.81 | 3978.5 | 26486 | 6059 | 33.54 | 33.15 | 8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | 288.8 | 244698 | 237622 | 16737.1 | 13505.81 | 3979.8 | 26700 | 6218 | 33.74 | 33.19 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-07 | 372.9 | 244738 | 237755 | 16741.21 | 13506.41 | 3980.9 | 26866 | 6431 | 34.11 | 33.34 | 8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-08 | 372.9 | 244805 | 237765 | 16742.86 | 13511.27 | 3981.6 | 26924 | 6579 | 34.07 | 33.3 | 8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-09 | 372.9 | 244870 | 237765 | 16744.49 | 13511.27 | 3982.4 | 26991 | 6645 | 33.98 | 33.27 | 8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 | 372.9 | 244907 | 237837 | 16751.3 | 13512.85 | 3983.3 | 27110 | 6810 | 33.78 | 33.25 | 8598 | 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 | 372.9 | 244947 | 237859 | 16755.62 | 13512.85 | 3984.2 | 27203 | 6906 | 33.83 | 33.27 | 8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-12 | 372.9 | 245003 | 237859 | 16759.78 | 13512.86 | 3985.4 | 27286 | 7031 | 34.03 | 33.23 | 8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-13 | 372.9 | 245073 | 237883 | 16763.77 | 13515.6 | 3986.2 | 27367 | 7157 | 34.05 | 33.24 | 8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 | 372.9 | 245073 | 237945 | 16767.98 | 13515.6 | 3987.3 | 27383 | 7234 | 33.84 | 33.22 | 8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-15 | 372.9 | 245073 | 237945 | 16769.85 | 13515.6 | 3988.5 | 27481 | 7257 | 33.72 | 33.2 | 8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-16 | 372.9 | 245073 | 237962 | 16771.1 | 13515.6 | 3989 | 27490 | 7279 | 33.62 | 33.19 | 8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-17 | 391.9 | 245199 | 237963 | 16775.43 | 13524.5 | 3989.8 | 27523 | 7471 | 33.41 | 33.3 | 7803 | 94613.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 30.6
2025-11-18 | 391.9 | 245265 | 237996 | 16795.5 | 13537.7 | 3990.9 | 27639 | 7670 | 33.8 | 33.23 | 8313 | 185693.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 51.1
2025-11-19 | 391.9 | 245282 | 238075 | 16804.94 | 13550.55 | 3992 | 27818 | 7837 | 33.86 | 33.15 | 8679 | 122856.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 36
2025-11-20 | 391.9 | 245309 | 238104 | 16820.07 | 13555.02 | 3992.7 | 27902 | 7939 | 33.74 | 33.17 | 8661 | 84943.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 26.3
2025-11-21 | 392.3 | 245433 | 238104 | 16824.78 | 13570.52 | 3993.7 | 28027 | 8138 | 33.97 | 33.1 | 7973 | 120596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 41.9
2025-11-22 | 392.3 | 245433 | 238212 | 16826.63 | 13586.14 | 3995 | 28250 | 8303 | 33.96 | 33.14 | 8535 | 61794.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 15.2
2025-11-23 | 449.4 | 245433 | 238280 | 16827.8 | 13593.04 | 3995.6 | 28322 | 8429 | 33.6 | 33.15 | 8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-24 | 461 | 245577 | 238280 | 16832.57 | 13612 | 3996.6 | 28461 | 8626 | 33.84 | 33.18 | 8683 | 108039.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 39.3
2025-11-25 | 461 | 245590 | 238357 | 16836.62 | 13628.34 | 3997.5 | 28513 | 8807 | 33.82 | 33.15 | 8015 | 108252.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 38
2025-11-26 | 461 | 245671 | 238375 | 16841.04 | 13646.69 | 3998.9 | 28666 | 8964 | 33.74 | 33.13 | 7769 | 104215.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 30.3
2025-11-27 | 461 | 245823 | 238375 | 16848.96 | 13663.33 | 3999.8 | 28737 | 9189 | 33.47 | 32.99 | 8443 | 106953.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 32.1
2025-11-28 | 461 | 245833 | 238417 | 16856.42 | 13683.99 | 4001.1 | 28892 | 9272 | 33.71 | 33.09 | 8237 | 131915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 45.2
2025-11-29 | 461 | 245873 | 238468 | 16858.38 | 13691.36 | 4002.4 | 28995 | 9440 | 33.78 | 33.1 | 7990 | 5113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.5
2025-11-30 | 461 | 245984 | 238468 | 16859.83 | 13698.01 | 4003.7 | 29153 | 9551 | 33.5 | 33.02 | 8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 461 | 246009 | 238486 | 16865.59 | 13716.29 | 4004.6 | 29290 | 9644 | 33.62 | 33.02 | 8692 | 107252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 42.7
2025-12-02 | 461 | 246009 | 238564 | 16870.1 | 13735.18 | 4005.6 | 29369 | 9813 | 33.68 | 33.02 | 8359 | 128560.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 49.5
2025-12-03 | 461 | 246129 | 238584 | 16875.8 | 13762.67 | 4006.8 | 29554 | 10061 | 33.55 | 33.03 | 8496 | 175848.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 52.6
2025-12-04 | 461 | 246194 | 238584 | 16881.52 | 13785.42 | 4007.8 | 29704 | 10184 | 33.37 | 33 | 8092 | 185569.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 56.4
2025-12-05 | 461 | 246194 | 238727 | 16887.39 | 13809.06 | 4008.9 | 29874 | 10390 | 33.35 | 32.96 | 8451 | 189215.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 65.5
2025-12-06 | 461 | 246303 | 238731 | 16892.43 | 13827.92 | 4009.6 | 29941 | 10598 | 33.53 | 33.04 | 8581 | 147299.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 47.3
2025-12-07 | 461 | 246331 | 238731 | 16897.36 | 13830.74 | 4010.4 | 30031 | 10625 | 33.45 | 32.88 | 8537 | 7724.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.2
2025-12-08 | 486.7 | 246353 | 238854 | 16904.12 | 13848.69 | 4011.4 | 30181 | 10844 | 33.32 | 32.88 | 8295 | 134413.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 44.8
2025-12-09 | 568 | 246482 | 238896 | 16908.99 | 13863.53 | 4012.4 | 30330 | 11101 | 33.51 | 33 | 8619 | 98792.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 25.6
2025-12-10 | 568 | 246529 | 238896 | 16913.34 | 13880.37 | 4013.5 | 30513 | 11173 | 33.59 | 32.98 | 4815 | 131662.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 43.8
2025-12-11 | 568 | 246644 | 238956 | 16917.92 | 13901.29 | 4014.4 | 30630 | 11437 | 33.41 | 32.94 | 8638 | 160763.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 53.7
2025-12-12 | 568 | 246680 | 238968 | 16923.55 | 13919.83 | 4015.1 | 30705 | 11553 | 33.81 | 33.06 | 8444 | 143627.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 41.4
2025-12-13 | 568 | 246680 | 238993 | 16926.75 | 13928.26 | 4015.7 | 30752 | 11622 | 33.67 | 33.03 | 8171 | 69954.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 16.5
2025-12-14 | 568 | 246680 | 239094 | 16929.59 | 13938.51 | 4016.7 | 30905 | 11826 | 33.46 | 32.97 | 8515 | 70998.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 20.1
2025-12-15 | 593.4 | 246782 | 239128 | 16935.66 | 13956.63 | 4017.5 | 30905 | 12249 | 33.17 | 33.05 | 8598 | 140383.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 46.5
2025-12-16 | 593.4 | 246827 | 239202 | 16940.93 | 13978.7 | 4018.7 | 31100 | 12037 | 33.56 | 33.05 | 8526 | 178242.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 49.4
2025-12-17 | 616.3 | 246896 | 239202 | 16945.29 | 13996.78 | 4019.8 | 31206 | 12397 | 33.6 | 33.05 | 8158 | 139779.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 43.9
2025-12-18 | 651.2 | 246982 | 239260 | 16949.62 | 14015.55 | 4020.8 | 31329 | 12598 | 33.6 | 33.16 | 8077 | 141729.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 42.5
2025-12-19 | 651.2 | 247053 | 239280 | 16954.65 | 14033.17 | 4021.6 | 31433 | 12794 | 33.73 | 33.1 | 6841 | 138293.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 48.1
2025-12-20 | 651.2 | 247133 | 239286 | 16956.8 | 14042.25 | 4022.9 | 31617 | 12946 | 33.65 | 33.09 | 8682 | 43357.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 11.5
2025-12-21 | 651.2 | 247133 | 239286 | 16959.16 | 14051.45 | 4023.6 | 31685 | 12969 | 33.64 | 33.12 | 8067 | 58833.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 23
2025-12-22 | 651.2 | 247211 | 239326 | 16963.32 | 14074.35 | 4024.6 | 31847 | 13212 | 33.37 | 33.12 | 8575 | 180382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 61.3
2025-12-23 | 651.2 | 247312 | 239326 | 16968.07 | 14095.73 | 4025.7 | 31921 | 13368 | 33.6 | 33.11 | 8130 | 161707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 50.9
2025-12-24 | 651.2 | 247373 | 239365 | 16972.41 | 14112.2 | 4026.8 | 31998 | 13578 | 33.73 | 33.11 | 8349 | 133724.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 43.4
2025-12-25 | 651.2 | 247437 | 239365 | 16974.99 | 14136.21 | 4028.1 | 32213 | 13776 | 33.43 | 33.03 | 8387 | 197988.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 73.8
2025-12-26 | 651.2 | 247460 | 239475 | 16980.23 | 14157.34 | 4029.5 | 32460 | 14034 | 33.24 | 33.04 | 8581 | 195624.14 | 0 | 0 | 53820 | 0 | 53820 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1243 | 0 | 0 | 475 | 475 | 1718 | 75.5
2025-12-27 | 651.2 | 247460 | 239517 | 16984.12 | 14179.24 | 4030.2 | 32546 | 14150 | 33.33 | 33.09 | 8595 | 198232.2 | 0 | 0 | 25426.8 | 0 | 25426.8 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1250 | 0 | 0 | 225 | 225 | 1475 | 66.8
2025-12-28 | 651.2 | 247499 | 239517 | 16988.12 | 14202.56 | 4030.9 | 32603 | 14265 | 33.4 | 33.1 | 8494 | 197996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 71.3
2025-12-29 | 651.2 | 247577 | 239562 | 16991.92 | 14225.05 | 4031.8 | 32664 | 14458 | 33.58 | 33.097 | 8586 | 170835.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1098.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.098 | 59.2
2025-12-30 | 651.2 | 247621 | 239580 | 16998.23 | 14249.07 | 4033.1 | 32794 | 14615 | 33.8 | 33.07 | 8016 | 193992.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1238.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.248 | 63
2025-12-31 | 651.2 | 247667 | 239580 | 17003.9 | 14269.93 | 4034.1 | 32935 | 14730 | 33.53 | 33.04 | 8039 | 198795.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1248.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.654 | 62.3
Formulas:
구분 = [구분, row above]+1
Note on B4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]key-in(LO)'!AA
Note on D4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 수처리동 PC
Note on E4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 4F 공조기실
Note on F4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 열원동 H/C P/P 앞
Note on G4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 수처리동 전기실
Note on H4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 수처리동지하
Note on J4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]key-in(ACO)'!$AR
Note on K4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]key-in(ACO)'!$AS
Note on L4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]key-in(ACO)'!$AV
Note on M4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!BA23
Note on N4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!BB
Note on O4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!BC
Note on P4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!BD
Note on Q4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!BE
Note on R4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!BF
Note on S4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]운전시간외'!C3
Note on T4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]운전시간외'!D3
Note on U4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]운전시간외'!E3
Note on V4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]운전시간외'!F3
Note on W4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!F3
Note on X4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!G3
Note on Y4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!H3
Note on Z4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!I3
Note on AA4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!J3
Note on AB4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: ='[2026년 위드운전실적(비번356).xlsx]생산'!K3
Note on AC4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 사업장대기오염물질관리시스템 다운로드

## 산정..
<원수계통>
단위 | ㎥Σ | ㎥/d | ㎥/d | 설비가동 | ㎥/d | ㎥/d | ㎥/d | ㎥/d | ㎥/d | ㎥/d |  |  |  | 사용여부 | 계량기 | 사용량 | 단위 | 근거
구분 | 용수사용량 | 생활용수 | 시수조 유입 | CHP | PLB#1 | PLB2 | PLB#3 | 시수조 유입 | 시수조 유입 | 시수조 유입
2024-12-31 | 154 | 2 | 152 | [7 empty] | 원수저장조 | 생활용수탱크 |  | 미사용 | - | - |  | 직공급으로 변경해서 미사용
2025-01-02 | 200 | 5 | 195 | [8 empty] | 리턴 |  | 사용 | - | - |  | 리턴으로 산정 제외
2025-01-03 | 194 | 4 | 190 | [8 empty] | 흄스크러버 | 염산 흄스크러버 | 사용 | - | 0.643 | t/d | 통합공정도
2025-01-04 | 166 | 5 | 161 | [8 empty] | 응급세안 및 아이샤워 |  | 사용 | - | - |  | 비상 설비로 사용량 없음
2025-01-05 | 217 | 5 | 212 | [8 empty] | 탈질설비 | 암모니아수 밀봉TK | 사용 | - | 0.5 | t/y | 실제교체 년 1-2회로 용량*교체횟수
2025-01-06 | 146 | 5 | 141 | [9 empty] | 암모니아수 TK |  |  | -
2025-01-07 | 27 | 1 | 26 | [9 empty] | 암모니아수 TK 살수장치 |  |  | -
2025-01-08 | 238 | 2 | 236 | [8 empty] | 가압장(Service Water) | - | 사용 | - | - |  | 실제로는 설비 세척 등으로 있으나, 산정 어려움
2025-01-09 | 272 | 1 | 271 | [8 empty] | 가스공기예열기 |  | 미사용 | - | - | - | 2차냉각수
2025-01-10 | 261 | 1 | 260 | [8 empty] | 약품주입계통 | 수처리동 약품 | 미사용 |  |  |  | 가성 희석라인으로 미사용
2025-01-11 | 276 | 2 | 274 | [8 empty] | 냉각수 | 냉각탑 | 사용 |  | 460 | ㎥/hr | 1차 냉각수
2025-01-12 | 259 | 1 | 258 | [8 empty] | 대기블로우다운탱크 |  |  |  | 2.1 | ㎥ | 계량 불가능
2025-01-13 | 242 | 5 | 237 | [8 empty] | 순수제조용 원수공급펌프
2025-01-14 | 156 | 1 | 155 | [8 empty] | 소방용수
2025-01-15 | 204 | 1 | 203
2025-01-16 | 204 | 5 | 199
2025-01-17 | 335 | 4 | 331
2025-01-18 | 318 | 4 | 314
2025-01-19 | 292 | 4 | 288
2025-01-20 | 249 | 4 | 245
2025-01-21 | 287 | 1 | 286
2025-01-22 | 107 | 2 | 105
2025-01-23 | 200 | 4 | 196
2025-01-24 | 308 | 5 | 303
2025-01-25 | 297 | 4 | 293
2025-01-26 | 295 | 6 | 289
2025-01-27 | 298 | 3 | 295
2025-01-28 | 242 | 3 | 239
2025-01-29 | 28 | 2 | 26
2025-01-30 | 221 | 7 | 214
2025-01-31 | 296 | 5 | 291
2025-02-01 | 305 | 6 | 299
2025-02-02 | 221 | 4 | 217
2025-02-03 | 284 | 5 | 279
2025-02-04 | 297 | 3 | 294
2025-02-05 | 117 | 2 | 115
2025-02-06 | 207 | 5 | 202
2025-02-07 | 294 | 4 | 290
2025-02-08 | 278 | 4 | 274
2025-02-09 | 53 | 5 | 48
2025-02-10 | 32 | 6 | 26
2025-02-11 | 200 | 2 | 198
2025-02-12 | 155 | 3 | 152
2025-02-13 | 195 | 3 | 192
2025-02-14 | 157 | 6 | 151
2025-02-15 | 204 | 5 | 199
2025-02-16 | 353 | 5 | 348
2025-02-17 | 238 | 5 | 233
2025-02-18 | 453 | 4 | 449
2025-02-19 | 111 | 2 | 109
2025-02-20 | 293 | 9 | 284
2025-02-21 | 125 | 9 | 116
2025-02-22 | 322 | 5 | 317
2025-02-23 | 211 | 5 | 206
2025-02-24 | 180 | 6 | 174
2025-02-25 | 62 | 4 | 58
2025-02-26 | 325 | 13 | 312
2025-02-27 | 206 | 6 | 200
2025-02-28 | 278 | 4 | 274
2025-03-01 | 355 | 5 | 350
2025-03-02 | 288 | 5 | 283
2025-03-03 | 317 | 4 | 313
2025-03-04 | 211 | 3 | 208
2025-03-05 | 103 | 3 | 100
2025-03-06 | 70 | 5 | 65
2025-03-07 | 191 | 5 | 186
2025-03-08 | 324 | 4 | 320
2025-03-09 | 215 | 5 | 210
2025-03-10 | 200 | 5 | 195
2025-03-11 | 206 | 3 | 203
2025-03-12 | 143 | 4 | 139
2025-03-13 | 394 | 2 | 392
2025-03-14 | 133 | 6 | 127
2025-03-15 | 174 | 5 | 169
2025-03-16 | 390 | 5 | 385
2025-03-17 | 450 | 5 | 445
2025-03-18 | 404 | 3 | 401
2025-03-19 | 361 | 4 | 357
2025-03-20 | 121 | 6 | 115
2025-03-21 | 557 | 5 | 552
2025-03-22 | 273 | 5 | 268
2025-03-23 | 353 | 5 | 348
2025-03-24 | 294 | 4 | 290
2025-03-25 | 271 | 2 | 269
2025-03-26 | 22 | 3 | 19
2025-03-27 | 197 | 5 | 192
2025-03-28 | 271 | 5 | 266
2025-03-29 | 398 | 5 | 393
2025-03-30 | 108 | 5 | 103
2025-03-31 | 146 | 5 | 141
2025-04-01 | 67 | 3 | 64
2025-04-02 | 65 | 4 | 61
2025-04-03 | 103 | 5 | 98
2025-04-04 | 68 | 6 | 62
2025-04-05 | 104 | 5 | 99
2025-04-06 | 246 | 5 | 241
2025-04-07 | 253 | 6 | 247
2025-04-08 | 152 | 2 | 150
2025-04-09 | 149 | 3 | 146
2025-04-10 | 123 | 6 | 117
2025-04-11 | 265 | 4 | 261
2025-04-12 | 288 | 6 | 282
2025-04-13 | 149 | 2 | 147
2025-04-14 | 196 | 2 | 194
2025-04-15 | 187 | 2 | 185
2025-04-16 | 149 | 2 | 147
2025-04-17 | 241 | 3 | 238
2025-04-18 | 148 | 3 | 145
2025-04-19 | 206 | 4 | 202
2025-04-20 | 251 | 6 | 245
2025-04-21 | 247 | 4 | 243
2025-04-22 | 195 | 2 | 193
2025-04-23 | 105 | 2 | 103
2025-04-24 | 197 | 6 | 191
2025-04-25 | 306 | 7 | 299
2025-04-26 | 279 | 7 | 272
2025-04-27 | 225 | 24 | 201
2025-04-28 | 151 | 5 | 146
2025-04-29 | 63 | 3 | 60
2025-04-30 | 17 | 3 | 14
2025-05-01 | 162 | 9 | 153
2025-05-02 | 109 | 5 | 104
2025-05-03 | 156 | 10 | 146
2025-05-04 | 106 | 10 | 96
2025-05-05 | 122 | 14 | 108
2025-05-06 | 16 | 2 | 14
2025-05-07 | 16 | 2 | 14
2025-05-08 | 100 | 5 | 95
2025-05-09 | 62 | 6 | 56
2025-05-10 | 105 | 4 | 101
2025-05-11 | 200 | 7 | 193
2025-05-12 | 220 | 7 | 213
2025-05-13 | 243 | 2 | 241
2025-05-14 | 103 | 3 | 100
2025-05-15 | 265 | 4 | 261
2025-05-16 | 304 | 3 | 301
2025-05-17 | 247 | 2 | 245
2025-05-18 | 252 | 2 | 250
2025-05-19 | 103 | 2 | 101
2025-05-20 | 143 | 2 | 141
2025-05-21 | 15 | 2 | 13
2025-05-22 | 215 | 8 | 207
2025-05-23 | 209 | 9 | 200
2025-05-24 | 162 | 8 | 154
2025-05-25 | 256 | 9 | 247
2025-05-26 | 214 | 9 | 205
2025-05-27 | 100 | 3 | 97
2025-05-28 | 14 | 2 | 12
2025-05-29 | 66 | 8 | 58
2025-05-30 | 119 | 9 | 110
2025-05-31 | 124 | 11 | 113
2025-06-01 | 156 | 0 | 156
2025-06-02 | 21 | 22 | -1
2025-06-03 | 63 | 2.2 | 60.8
2025-06-04 | 15 | 2 | 13
2025-06-05 | 160 | 4.8 | 155.2
2025-06-06 | 111 | 13 | 98
2025-06-07 | 23 | 9 | 14
2025-06-08 | 59 | 10 | 49
2025-06-09 | 22 | 11.75 | 10.25
2025-06-10 | 14 | 2.35 | 11.65
2025-06-11 | 107 | 7.06 | 99.94
2025-06-12 | 148 | 15.17 | 132.83
2025-06-13 | 27 | 14.96 | 12.04
2025-06-14 | 105 | 51.71 | 53.29
2025-06-15 | 85 | 34 | 51
2025-06-16 | 86 | 28.22 | 57.78
2025-06-17 | 38 | 28.72 | 9.28
2025-06-18 | 25 | 14.79 | 10.21
2025-06-19 | 123 | 32.28 | 90.72
2025-06-20 | 124 | 41.12 | 82.88
2025-06-21 | 124 | 29.74 | 94.26
2025-06-22 | 218 | 27.29 | 190.71
2025-06-23 | 165 | 29.84 | 135.16
2025-06-24 | 158 | 18 | 140
2025-06-25 | 140 | 15 | 125
2025-06-26 | 126 | 18.73 | 107.27
2025-06-27 | 67 | 15.27 | 51.73
2025-06-28 | 117 | 14.21 | 102.79
2025-06-29 | 69 | 17.32 | 51.68
2025-06-30 | 31 | 19.2 | 11.8
2025-07-01 | 65 | 10.55 | 54.45
2025-07-02 | 99 | 11.13 | 87.87
2025-07-03 | 168 | 21.59 | 146.41
2025-07-04 | 212 | 22 | 190
2025-07-05 | 81 | 25.34 | 55.66
2025-07-06 | 79 | 26.76 | 52.24
2025-07-07 | 87 | 22.15 | 64.85
2025-07-08 | 66 | 24.55 | 41.45
2025-07-09 | 79 | 22.24 | 56.76
2025-07-10 | 86 | 37.15 | 48.85
2025-07-11 | 167 | 27.86 | 139.14
2025-07-12 | 120 | 25.95 | 94.05
2025-07-13 | 81 | 28 | 53
2025-07-14 | 45 | 32.81 | 12.19
2025-07-15 | 41 | 32.05 | 8.95
2025-07-16 | 110 | 12.6 | 97.4
2025-07-17 | 165 | 19.08 | 145.92
2025-07-18 | 161 | 17.28 | 143.72
2025-07-19 | 114 | 15.3 | 98.7
2025-07-20 | 27 | 18.42 | 8.58
2025-07-21 | 70 | 17.96 | 52.04
2025-07-22 | 25 | 13.5 | 11.5
2025-07-23 | 70 | 14.29 | 55.71
2025-07-24 | 117 | 16.92 | 100.08
2025-07-25 | 201 | 17.72 | 183.28
2025-07-26 | 71 | 13.42 | 57.58
2025-07-27 | 163 | 14.27 | 148.73
2025-07-28 | 97 | 12.15 | 84.85
2025-07-29 | 83 | 13.4 | 69.6
2025-07-30 | 68 | 12.55 | 55.45
2025-07-31 | 73 | 16.02 | 56.98
2025-08-01 | 205 | 16.39 | 188.61
2025-08-02 | 120 | 18.76 | 101.24
2025-08-03 | 273 | 34.69 | 238.31
2025-08-04 | 217 | 22.33 | 194.67
2025-08-05 | 258 | 19.4 | 238.6
2025-08-06 | 209 | 24.9 | 184.1
2025-08-07 | 125 | 24.58 | 100.42
2025-08-08 | 215 | 27.66 | 187.34
2025-08-09 | 256 | 22.5 | 233.5
2025-08-10 | 253 | 23.59 | 229.41
2025-08-11 | 359 | 22.37 | 336.63
2025-08-12 | 310 | 17.06 | 292.94
2025-08-13 | 318 | 26.95 | 291.05
2025-08-14 | 303 | 23.86 | 279.14
2025-08-15 | 307 | 19.38 | 287.62
2025-08-16 | 268 | 25.42 | 242.58
2025-08-17 | 305 | 20.09 | 284.91
2025-08-18 | 229 | 22.19 | 206.81
2025-08-19 | 265 | 11.28 | 253.72
2025-08-20 | 276 | 10.17 | 265.83
2025-08-21 | 384 | 27.58 | 356.42
2025-08-22 | 313 | 25.86 | 287.14
2025-08-23 | 326 | 26.1 | 299.9
2025-08-24 | 243 | 27.33 | 215.67
2025-08-25 | 188 | 27.11 | 160.89
2025-08-26 | 163 | 20.58 | 142.42
2025-08-27 | -288986 | 24.07 | -289010.07
2025-08-28 | 194 | 42.5 | 151.5
2025-08-29 | 260 | 34.81 | 225.19
2025-08-30 | 252 | 15.35 | 236.65
2025-08-31 | 267 | 16.47 | 250.53
2025-09-01 | 255 | 14.03 | 240.97
2025-09-02 | 268 | 7 | 261
2025-09-03 | 64 | 8.84 | 55.16
2025-09-04 | 150 | 11.92 | 138.08
2025-09-05 | 114 | 11.37 | 102.63
2025-09-06 | 67 | 11.78 | 55.22
2025-09-07 | 75 | 12.21 | 62.79
2025-09-08 | 123 | 12.77 | 110.23
2025-09-09 | 58 | 7.85 | 50.15
2025-09-10 | 19 | 6.92 | 12.08
2025-09-11 | 157 | 11.11 | 145.89
2025-09-12 | 67 | 11.13 | 55.87
2025-09-13 | 112 | 10.59 | 101.41
2025-09-14 | 117 | 9.8 | 107.2
2025-09-15 | 152 | 2.04 | 149.96
2025-09-16 | 17 | 2.76 | 14.24
2025-09-17 | 15 | 1.98 | 13.02
2025-09-18 | 16 | 2.2 | 13.8
2025-09-19 | 14 | 1.67 | 12.33
2025-09-20 | 153 | 4.46 | 148.54
2025-09-21 | 70 | 2.17 | 67.83
2025-09-22 | 61 | 2.32 | 58.68
2025-09-23 | 4 | 3.36 | 0.64
2025-09-24 | 17 | 1.92 | 15.08
2025-09-25 | 150 | 4.85 | 145.15
2025-09-26 | 108 | 5.64 | 102.36
2025-09-27 | 127 | 5.16 | 121.84
2025-09-28 | 95 | 4.57 | 90.43
2025-09-29 | 107 | 5.54 | 101.46
2025-09-30 | 62 | 2.6 | 59.4
2025-10-01 | 19 | 2.09 | 16.91
2025-10-02 | 162 | 4.42 | 157.58
2025-10-03 | 152 | 4.49 | 147.51
2025-10-04 | 72 | 4.62 | 67.38
2025-10-05 | 112 | 4.99 | 107.01
2025-10-06 | 156 | 4.62 | 151.38
2025-10-07 | 23 | 2.38 | 20.62
2025-10-08 | 23 | 1.92 | 21.08
2025-10-09 | 118 | 4.15 | 113.85
2025-10-10 | 113 | 4.07 | 108.93
2025-10-11 | 111 | 4.03 | 106.97
2025-10-12 | 155 | 3.97 | 151.03
2025-10-13 | 247 | 4.74 | 242.26
2025-10-14 | 252 | 1.77 | 250.23
2025-10-15 | 70 | 4.66 | 65.34
2025-10-16 | 70 | 4.25 | 65.75
2025-10-17 | 161 | 3.59 | 157.41
2025-10-18 | 148 | 9.71 | 138.29
2025-10-19 | 159 | 4 | 155
2025-10-20 | 213 | 4.11 | 208.89
2025-10-21 | 148 | 1.65 | 146.35
2025-10-22 | 66 | 1.63 | 64.37
2025-10-23 | 165 | 6.81 | 158.19
2025-10-24 | 96 | 4.32 | 91.68
2025-10-25 | 125 | 4.16 | 120.84
2025-10-26 | 126 | 3.99 | 122.01
2025-10-27 | 77 | 4.21 | 72.79
2025-10-28 | 23 | 1.87 | 21.13
2025-10-29 | 22 | 1.25 | 20.75
2025-10-30 | 192 | 4.33 | 187.67
2025-10-31 | 199 | 20.07 | 178.93
2025-11-01 | 167 | 9.44 | 157.56
2025-11-02 | 102 | 15.13 | 86.87
2025-11-03 | 199 | 4.71 | 194.29
2025-11-04 | 165 | 1.85 | 163.15
2025-11-05 | 126 | 1.17 | 124.83
2025-11-06 | 197 | 4.77 | 192.23
2025-11-07 | 181 | 4.05 | 176.95
2025-11-08 | 157 | 4.42 | 152.58
2025-11-09 | 225 | 7.92 | 217.08
2025-11-10 | 83 | 7.46 | 75.54
2025-11-11 | 168 | 1.96 | 166.04
2025-11-12 | 111 | 1.45 | 109.55
2025-11-13 | 93 | 5.76 | 87.24
2025-11-14 | 169 | 4.51 | 164.49
2025-11-15 | 248 | 5.7 | 242.3
2025-11-16 | 123 | 5.72 | 117.28
2025-11-17 | 206 | 5.87 | 200.13
2025-11-18 | 208 | 5.04 | 202.96
2025-11-19 | 27 | 4.93 | 22.07
2025-11-20 | 219 | 6.76 | 212.24
2025-11-21 | 257 | 4.87 | 252.13
2025-11-22 | 72 | 4.35 | 67.65
2025-11-23 | 264 | 4.58 | 259.42
2025-11-24 | 116 | 5.63 | 110.37
2025-11-25 | 69 | 3.2 | 65.8
2025-11-26 | 204 | 2.84 | 201.16
2025-11-27 | 423 | 6.07 | 416.93
2025-11-28 | -212 | 5.27 | -217.27
2025-11-29 | 360 | 4.36 | 355.64
2025-11-30 | 201 | 4.33 | 196.67
2025-12-01 | 196 | 5.03 | 190.97
2025-12-02 | 152 | 2.15 | 149.85
2025-12-03 | 23 | 2.36 | 20.64
2025-12-04 | 243 | 4.16 | 238.84
2025-12-05 | 156 | 4.75 | 151.25
2025-12-06 | 210 | 4.34 | 205.66
2025-12-07 | 198 | 2.58 | 195.42
2025-12-08 | 258 | 5.24 | 252.76
2025-12-09 | 116 | 3.89 | 112.11
2025-12-10 | 115 | 4 | 111
2025-12-11 | 193 | 3.8 | 189.2
2025-12-12 | 157 | 6.31 | 150.69
2025-12-13 | 115 | 5.67 | 109.33
2025-12-14 | 0 | 0 | 0
2025-12-15 | 0 | 0 | 0
2025-12-16 | 0 | 0 | 0
2025-12-17 | 0 | 0 | 0
2025-12-18 | 0 | 0 | 0
2025-12-19 | 0 | 0 | 0
2025-12-20 | 0 | 0 | 0
2025-12-21 | 0 | 0 | 0
2025-12-22 | 0 | 0 | 0
2025-12-23 | 0 | 0 | 0
2025-12-24 | 0 | 0 | 0
2025-12-25 | 0 | 0 | 0
2025-12-26 | 0 | 0 | 0
2025-12-27 | 0 | 0 | 0
2025-12-28 | 0 | 0 | 0
2025-12-29 | 0 | 0 | 0
2025-12-30 | 0 | 0 | 0
2025-12-31 | 0 | 0 | 0
Note on H4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2~3 톤/hr

## Waterbalance (hidden)
WATER BALANCE |  |  | BLR LOAD : |  | 60%
|  | BLR LOAD | [9 empty] | FQIT
|  | 상수 |  |  |  |  | FQIT |  |  |  |  | 0 | ㎥/h
|  | 변수 |  |  |  |  | 0 | ㎥/h
FQIT
[12 empty] | 16.7 | ㎥/h
|  |  |  | FQIT-1101 | [7 empty] | FQIT
|  |  |  | 73.7401 |  | ㎥/h | [5 empty] | 0.653 | ㎥/h
FQIT
[12 empty] | 1.92 | ㎥/h
미가동
20%
[9 empty] | 40% |  |  | FQIT-1101A/B
[9 empty] | 60% |  |  | 44.6132 | ㎥/h
80%
100%
FQIT
| FQIT | [10 empty] | 4.4539 | ㎥/h
| 5.4 | ㎥/h
FQIT
[14 empty] | 6.2832 | ㎥/h
FQIT
[14 empty] | 13.8 | ㎥/h
FQIT
| FQIT | [12 empty] | 0.26 | ㎥/h
| 22.83 | ㎥/h
FQIT
[14 empty] | 1.44 | ㎥/h
| FQIT | [12 empty] | FQIT
| 5.138 | ㎥/h | [11 empty] | 0 | ㎥/h
FQIT
[10 empty] | 49.7748 | ㎥/h
RAW WATER TANK
시 수
시수소화전
생활 용수
2B3T & MBP A/B Train
기타(소방, 청소수)
1차 냉각수 C/Tower
대기 블로우다운 탱크
WWT SCRUBBER
DEMI WATER TANK
to DEMI TANK ①
순수 제조계통 재생
DH 순환수 처리계통
순수 제조 재생설비
CHP BLR Blow-down
2차 냉각수 Make-up
약품 용해 탱크
Accumulator Make-up
CHP BLR Make-up
오수처리장
①
to 승기하수처리장
Fuel Cell Make-up